## RFP
Kode | Navn | Beskrivelse | Standard areal | Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Beskrivelse - Personbelastning - Personer, normalt | Beskrivelse - Personbelastning - Personer, maksimalt - Antall personer | Beskrivelse - Personbelastning - Brukstid, maksimalt | Beskrivelse - Personbelastning - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Dør til andre rom - (Ja/Nei) | Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Dør til andre rom - (Tekst) | Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner | Utforming/bygg - Vegger - Veggmontert utstyr - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Vegger - Veggmontert utstyr - (Tekst) | Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst) | Utforming/bygg - Vegger - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Vegger - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst) | Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst) | Utforming/bygg - Vegger - Fendring - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Vegger - Fendring - (Tekst) | Utforming/bygg - Tak/himling - Himlingshøyde større enn 270 cm - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Tak/himling - Himlingshøyde større enn 270 cm - (Tekst) | Utforming/bygg - Tak/himling - Takmontert utstyr - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Tak/himling - Takmontert utstyr - (Tekst) | Utforming/bygg - Gulv/dekke - Vekt av utstyr - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Gulv/dekke - Vekt av utstyr - kg | Utforming/bygg - Gulv/dekke - Vekt av utstyr - (Tekst) | Utforming/bygg - Gulv/dekke - Antistatisk beskyttelse | Utforming/bygg - Gulv/dekke - Utsparing i gulv til utstyr - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Gulv/dekke - Utsparing i gulv til utstyr - (Tekst) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle krav til overflater - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle krav til overflater - (Tekst) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Smittevernnivå - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Smittevernnivå - Smittevernnivå | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Smittevernnivå - Se Byggveileder Smittevern | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Inneslutningsnivå - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Inneslutningsnivå - Inneslutningsnivå | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Strålingsskjerming - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Strålingsskjerming - (Flervalg) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Strålingsskjerming, spesifiser | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav - (Flervalg) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Skjerming mot vibrasjon - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Skjerming mot vibrasjon - (Flervalg) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Skjerming mot vibrasjon, spesifiser | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Inntransport av nyttelast/utstyr - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Inntransport av nyttelast/utstyr - (Tekst) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesiell belastning gulv/tak/vegg - (Ja/Nei) | Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesiell belastning gulv/tak/vegg - (Tekst) | Utforming/bygg - Kommentar | Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst) | Vinduer og Dører - Dører - Skyvedør - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Dører - Skyvedør - (Tekst) | Vinduer og Dører - Dører - Adgangskontroll - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Dører - Adgangskontroll - (Flervalg) | Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst) | Vinduer og Dører - Dører - Skal døren kunne stå åpen - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Dører - Skal døren kunne stå åpen - (Flervalg) | Vinduer og Dører - Dører - Forrigling - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Dører - Forrigling - (Tekst) | Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg) | Vinduer og Dører - Vinduer - Mulighet for å kunne åpne/lukke - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Vinduer - Mulighet for å kunne åpne/lukke - (Flervalg) | Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg) | Vinduer og Dører - Kommentar | Elkraft - Strømforsyning - Normalkraft | Elkraft - Strømforsyning - 1-fase stikk, 230V - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 1-fase stikk, 230V - 25A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V - 32A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V - 63A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V - 32A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V - 63A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V - 125A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V - 160A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V - 250A | Elkraft - Strømforsyning - Reservekraft - (Ja/Nei) | Elkraft - Strømforsyning - Reservekraft - (Tekst) | Elkraft - Strømforsyning - 1-fase stikk, 230V 2 - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 1-fase stikk, 230V 2 - 25A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V 2 - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V 2 - 32A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V 2 - 63A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 2 - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 2 - 32A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 2 - 63A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 2 - 125A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 2 - 160A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 2 - 250A | Elkraft - Strømforsyning - Avbruddsfri kraft - (Ja/Nei) | Elkraft - Strømforsyning - Avbruddsfri kraft - (Tekst) | Elkraft - Strømforsyning - 1-fase stikk, 230V 3 - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 1-fase stikk, 230V 3 - 25A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V 3 - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V 3 - 32A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase stikk, 400V 3 - 63A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 3 - 16A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 3 - 32A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 3 - 63A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 3 - 125A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 3 - 160A | Elkraft - Strømforsyning - 3-fase fast, 400V 3 - 250A | Elkraft - Strømforsyning - Annen forsyning - (Ja/Nei) | Elkraft - Strømforsyning - Annen forsyning - (Tekst) | Elkraft - Belysning - Krav til styring av lys - (Ja/Nei) | Elkraft - Belysning - Krav til styring av lys - (Flervalg) | Elkraft - Belysning - Nattlys - (Ja/Nei) | Elkraft - Belysning - Nattlys - (Tekst) | Elkraft - Belysning - Styring av innvendig blending - (Ja/Nei) | Elkraft - Belysning - Styring av innvendig blending - (Tekst) | Elkraft - Belysning - Overstyring av utvendig solavskjerming - (Ja/Nei) | Elkraft - Belysning - Overstyring av utvendig solavskjerming - (Tekst) | Elkraft - Sikkerhet - Medisinsk område - (Ja/Nei) | Elkraft - Sikkerhet - Medisinsk område - (Flervalg) | Elkraft - Sikkerhet - Ledende gulv - ESD - (Ja/Nei) | Elkraft - Sikkerhet - Ledende gulv - ESD - (Tekst) | Elkraft - Kommentar | IKT - Datanettverk - IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.) - (Numerisk) | IKT - Datanettverk - IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.) - (Tekst) | IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | IKT - Kommunikasjon og overvåking - Fast funksjonstelefon - (Ja/Nei) | IKT - Kommunikasjon og overvåking - Fast funksjonstelefon - (Numerisk) | IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst) | IKT - Lyd og bilde - Assistert lytting/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | IKT - Lyd og bilde - Assistert lytting/hjelp for hørselshemmede - (Tekst) | IKT - Lyd og bilde - AV-anlegg - (Ja/Nei) | IKT - Lyd og bilde - AV-anlegg - (Flervalg) | IKT - Lyd og bilde - AV-anlegg - (Tekst) | IKT - Kommentar | Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, gass - (Ja/Nei) | Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, gass - (Tekst) | Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, temperatur - (Ja/Nei) | Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, temperatur - (Tekst) | Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, trykk - (Ja/Nei) | Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, trykk - (Tekst) | Automasjon og sikkerhet - Kommentar | Vann og sanitær - Våtrom - Våtrom - (Ja/Nei) | Vann og sanitær - Våtrom - Våtrom - (Tekst) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Tappested for kaldt vann - (Numerisk) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Tappested for kaldt vann - (Tekst) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Tappested for varmt vann - (Numerisk) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Tappested for varmt vann - (Tekst) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Tappested for renset vann - (Numerisk) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Tappested for renset vann - (Flervalg) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Uttak for tilkobling av teknisk utstyr - (Ja/Nei) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Uttak for tilkobling av teknisk utstyr - (Flervalg) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Annet - (Ja/Nei) | Vann og sanitær - Vannforsyning - Annet - (Flerlinjet tekst) | Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Numerisk) | Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg) | Vann og sanitær - Avløp - Avløp fra teknisk utstyr - (Ja/Nei) | Vann og sanitær - Avløp - Avløp fra teknisk utstyr - (Flervalg) | Vann og sanitær - Avløp - Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr - (Ja/Nei) | Vann og sanitær - Avløp - Rensekrav til avløp fra teknisk utstyr - (Flervalg) | Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Vann og sanitær - Sanitær - Kirurgisk vask - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Kirurgisk vask - (Tekst) | Vann og sanitær - Sanitær - Toalett - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Toalett - (Flervalg) | Vann og sanitær - Sanitær - Dusj - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Dusj - (Flervalg) | Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst) | Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst) | Vann og sanitær - Sanitær - Kum på vegg - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Kum på vegg - (Flervalg) | Vann og sanitær - Sanitær - Kum i benk - (Numerisk) | Vann og sanitær - Sanitær - Kum i benk - (Flervalg) | Vann og sanitær - Kommentar | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Lokal regulering av temperatur - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Lokal regulering av temperatur - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Særskilt varmeavgivende utstyr - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Særskilt varmeavgivende utstyr - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg) | Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Krav til renhet - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Krav til renhet - cfu | Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Krav til renhet - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Avtrekksskap - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Avtrekksskap - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Sikkerhetskabinett - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Sikkerhetskabinett - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Næravsug/punktavsug - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Næravsug/punktavsug - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Avtrekkshette - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Avtrekkshette - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Kjemikalieskap - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Kjemikalieskap - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Fraluft fra teknisk utstyr - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Fraluft fra teknisk utstyr - (Flervalg) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass - (Numerisk) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Avtrekk, diatermi/laser eller lystgass - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Annet utsug - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Avtrekk, sug - Annet utsug - (Flervalg) | Varme, ventilasjon og inneklima - Spesialsystemer - Rørpoststasjon - (Ja/Nei) | Varme, ventilasjon og inneklima - Spesialsystemer - Rørpoststasjon - (Tekst) | Varme, ventilasjon og inneklima - Kommentar | Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft, 400 kPa - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft, 400 kPa - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst) | Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst) | Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst) | Gasser - Kommentar
SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB | Psykisk helsevern/TSB, men kan også ligge til andre funksjonsområder. Areal og utstyr tilpasses funksjon. | 20 | Aktivitetsrom for pasienter. Mangeartete aktiviteter som musikk, formingsaktiviteter, hobbyer osv. samt utredning av funksjonsnivå for pasienter. | 4 | 6 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste. Ekstra forsterkning av vegg for oppheng av sikkerhetskabinett TV. | FALSE |  | TRUE | Korridor | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | Tilpasses funksjon | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Enkelt system |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Behov for håndvask, avhengig av rommets funksjon. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.002.00 | Ambulanseinngang | Inn- og uttransport av pasient på båre fra ambulanse. Vindfang innomhus. Areal tilpasses funksjon. | 15 | Inn- og uttransport av pasient på båre fra ambulanse. Vindfang innomhus. Mottak av øyeblikkelig hjelp-pasienter. Det kan oppbevares tøy og forbruksartikler i skap, sterilt utstyr i lukkede skap og oppbevaring av medikamenter i låsbart skap. Avfallshåndtering. Innhold i rommet påvirker arealstørrelse. | 3 | 5 | 24 | FALSE | FALSE |  | Akuttmottak. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Slitasje på gulv | Krav til underlag/gulvbelegg Bårer trilles ut og inn, ofte tilsølte. Personell med utesko. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Se merknad. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Lysåpning bør være så bred at båre med utstyr og en person på siden av båren kan entre døren, minimum 180 cm. Dør nr 1 utenfra til ambulanseinngang skal kunne åpnes med adgangskort utenfra, og automatisk innefra. Dør fra ambulanseinngang til korridor skal åpnes automatisk når dør 1 åpnes. Sikrer rask transport. | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE | til akuttmottak | FALSE |  | FALSE |  |  | Ev datauttak avhenger av utstyr. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Håndvask i rommet eller i umiddelbar nærhet. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.003.00 | Ammerom | Rom i publikumsareal til disposisjon for amming | 10 | Amme- og stellerom for ansatte, studenter og besøkende med barn. | 2 | 3 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Håndbetjent armatur | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone |  | 20 | Arbeidsbase med midlertidige arbeidsplasser. Tverrfaglig virksomhet. Utveksling av informasjon i forbindelse med vaktskifte. Håndtering av pasientlogistikk. Mulighet for taushetsbelagt samtale mellom personalet. Rommet skal være tilrettelagt med teknologiske løsninger for telefonsamtaler, samtaler mellom flere, dokumentasjonshåndtering, diktering, elektronisk tavlemøte osv. Type IKT utstyrspakke må avklares | 5 | 10 | 24 | FALSE | TRUE | Arbeidsstasjon, ytre sone | Plasseres i bakkant av arbeidsstasjon, ytre sone | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | arbeidsstasjon ytre sone | TRUE | delvis skjerming mot ytre sone | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Direkte dagslys eller med kompenserende tiltak. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 8 |  | TRUE | 1 | Kun mottak | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone | I områder der pasient/pårørende møter ansatte i f.eks. sengeområde, poliklinikker m.m. | 10 | Kontaktpunkt mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende. Fleksibel løsning ut mot korridor og pasientrom i sengetunet, med siktlinjer til evt andre arbeidsstasjoner. Midlertidige arbeidsplasser for kliniske arbeidsområder, tverrfaglig arbeid. Arbeidsplassene tilrettelegges slik at det ikke er innsyn til konfidensiell informasjon på f.eks. skjermer fra pasienter og besøkende. Ladestasjon for elektronisk utstyr inkludert datamaskiner, telefoner osv. Plass til oppbevaring av medisinvogn. | 2 | 3 | 24 | FALSE | TRUE | arbeidsstasjon, indre sone og korridor | I forkant av arbeidsstasjon, indre sone | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Arbeidsstasjon, indre sone | TRUE | til konfidensiell informasjon på f.eks. skjermer | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Arbeidsstasjon, indre sone og korridor | FALSE |  | TRUE | Dersom oppbevaring av medisinvogn | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 6 |  | TRUE | 1 | Kun mottak | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Plassering av håndvask må avklares endelig i forprosjekt | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB | Arbeidsplasser for personell i en døgnavdeling psykisk helsevern og TSB. | 12 | Arbeidsplasser for personell i avlåst arbeidsstasjon, med utsyn til korridor og pasientenes fellesarealer. Arbeidsplasser for kortvarig arbeid ved pc, telefon (bærbart/trådløst). Ikke-planlagte samtaler mellom fagpersonale, 2-3 personer. Mottak og oppbevaring av legemidler. Plass for legemiddeltraller. Laderack for overfallsalarmer. Oppbevaring av pasienteiendeler (mobiler, ladere, etc.) i verdiskap. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 2 | 3 | 24 | FALSE | FALSE |  | Medisinrom, pauserom | TRUE | Se utstyrsliste. | FALSE |  | TRUE | Korridor/fellesarealer | TRUE | Hindre innsyn på PC skjermer og eventuelle tavler | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Elkontakter også i skrivebord. | 6 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.005.06 | Arbeidsstasjon, Frontdesk PHV/TSB | Psykisk helsevern og TSB. Åpent område sentralt ved ankomst til enhet, møteplass for personell og pasienter. | 24 | Åpen arbeidsbase ute i pasientmiljøet. Møteplass for personell og pasienter. Lett tilgjengelig for pasienter. Området er åpen sone i korridor/avdelingen, sentralt og med nærhet til ankomst. Oversikt over sengeromskorridorer og fellesarealer vektlegges ved plassering. Mulighet for arbeidsplass for kortvarig arbeid ved pc, tilpasset funksjonen. Oppbevaring av pasienteiendeler (mobiler, ladere, etc.) i verdiskap. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 2 | 3 | 24 | FALSE | FALSE |  | Nærhet til ankomst. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Åpen løsning ut mot korridor. | TRUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.008.00 | Auditorium | Undervisning og møter for opp til 160 personer. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning. Overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer (visualiseringsprosjektet). Areal 1m2 per plass. | 1 | Undervisning og møter for opp til 160 personer. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning, doktoravhandlinger og andre store samlinger / allmøter Mulighet for overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer. | 160 | 0 | 12 | FALSE | TRUE | Rom for styring av AV-løsning | Ofte behov for nærhet til lager av stoler, ekstra bord m.m. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Tak-/veggopphengtet monitorer/videokanoner | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | Akustisk dempning. | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Stor persontrafikk |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer | Tilrettelegges for rullestol bak og foran i auditoriet. I store auditorier også på et midtnivå dersom mulig. | TRUE | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 strømuttak per 2 plasser i auditoriet. Motorisert blending. Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppsett av rommet. Egen tavlebelysning. | 10 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Avansert system |  | Antallet datauttak tilpasses datakrevende utstyr i hvert prosjekt. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 160 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon | Avfall. Kan inneholde sjakter til nedkast søppelsug. | 8 | Oppstillingsplass på både gulv og vegger for utstyr og forbruksartikler til håndtering, oppbevaring og transport av ulike avfallsfraksjoner, utstyr til oppsamling av risikoavfall, ombruksmateriell og tøytvogner urent tøy. Det må vurderes i det enkelte prosjekt om det skal være plass for tilgang til nedkastsjakt/sug for tøy og avfall. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Fendring av vegg ved oppstilling av vogn | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Inntransport av vogner, eks. tøyvogner | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Antall uttak må tilpasses evt. lading av renholdsmaskiner etc. | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Albuebetjent armatur | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Evt. tømming av renholdsmaskiner krever lokasse. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Kjøling dersom det lagres avfall som genererer lukt. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.011.00 | Bad | Bad med toalett. | 5 | Dusj, toalett og servant for pasient, badet tilrettelegges for å ivareta god funksjonalitet for pasienter innlagt i sykehus. Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp. Det skal være: - mulighet for tilkomst med rullestol - mulighet for for tilkomst fra begge sider av toalett for pleier. - mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet - støttehåndtak ved dusj, toalett og servant - mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant. - mulighet for oppbevaring av hygieneartikler. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte rom, med tilkomst enten fra høyre eller venstre side. Dersom pasienten har behov for hjelp fra en spesifikk side, må dette ivaretas ved valg av sengerom. | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | til sengerom |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Elkontakt plassert i godkjent UU høyde ved håndvask | 0 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 1 | Toalett med HC krav | 1 | Hånddusj | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Undertrykk i forhold til tilhørende sengerom. Gulvvarme. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar | Bad med plass til badekar for fødende | 15 | Tilrettelagt for mulighet til å føde i fødebadekar. Smertelindring både i forbindelse med fødsel og selve forløsningen. | 3 | 4 | 24 | FALSE | TRUE | Evt. fødestue | Kan ligge tilknyttet en eller flere fødestuer | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Om rommet skal kunne deles mellom flere fødestuer, må det kunne stenges fra den ene siden når i bruk for andre side | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 0 | FALSE |  |  | 0 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 1 | Badekar | 1 | Badekar | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 1 | Hånddusj | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Lite rom med mye damp fra badevann og stress | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.011.03 | Bad, Stort | Bad som kan tilpasses ekstra utstyr og flere pleiere, avhengig av funksjon. | 6 | Dusj, toalett og håndvask for pasient, badet tilrettelegges for å ivareta god funksjonalitet for pasienter. Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, fullverdig tilrettelegging for alle med redusert funksjonsevne. Det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp av 2 pleiere på samme tid, en på hver side av pasient. Det skal være: - mulighet for tilkomst med rullestol - mulighet for for tilkomst fra begge sider av toalett for pleier. - mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet - støttehåndtak ved dusj, toalett og servant - mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant. - mulighet for oppbevaring av hygieneartikler. | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | til sengerom |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Må vurdere døråpning avhengig av spesialtilpasset funksjon | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Elkontak plassert i UU høyde ved håndvask | 0 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Håndvask med HC krav | 0 |  | 1 | Toalet med HC krav | 1 | Hånddusj | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Undertrykk i forhold til tilhørende sengerom. Gulvvarme. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.011.04 | Bad, Luftsmitte | Bad tilhørende luftsmitteisolat. Krav til trykk, ventilasjon og overflater. Plass til dekontaminator. | 6 | Bad tilknyttet isolat, luftsmitte og skal ivareta krav i henhold til dette. Dusj, toalett og håndvask for pasient, badet tilrettelegges for universell utforming. Badet tilrettelegges for pasienter. Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp. Det skal være: - mulighet for tilkomst med rullestol - mulighet for tilkomst fra begge sider av toalett. - mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet - støttehåndtak ved dusj, toalett og servant - mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant. - mulighet for oppbevaring av hygieneartikler. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte baderom, som da sikrer funksjonene beskrevet over. Badet har mulighet for ekstra utstyr som tilpasses spesielle behov hos pasient og ansatt i ulike pleiesituasjoner. Skal ha plass for dekontaminator, gjennomstikk til sluse avklares i det enkelte prosjekt. Plass til låsbart skap for rengjørings-/ desinfeksjonsmiddel. Rommet har spesielle forskriftskrav. | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | Luftsmitteisolat |  | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Vurderes i hvert prosjekt. | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Bygges som tett rom forberedt for fogging (5% H2O2) Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dekontaminator | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Strøm må tilpasses dekontaminator, ev. gjennomstikkskap osv. som kan ha ulik strømtilførsel | 1 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | dekontaminator | FALSE |  | 1 | Sluk | TRUE | dekontaminator | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 1 | Toalett med HC krav | 1 | Hånddusj | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Undertrykk i forhold til tilhørende sengerom. Gulvvarme. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte | Bad tilhørende kontaktsmitteisolat. Krav om dekontaminator. | 6 | Badet er tilknyttet isolat, kontaktsmitte og skal ivareta krav i henhold til dette. Dusj, toalett og håndvask for pasient, badet tilrettelegges for universell utforming. Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp. Det skal være: - mulighet for tilkomst med rullestol - mulighet for tilkomst fra begge sider av toalett. - mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet - støttehåndtak ved dusj, toalett og servant - mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant. - mulighet for oppbevaring av hygieneartikler. Eventuelt kan ensidig tilpasning kompenseres med speilvendte baderom, som da sikrer funksjonene beskrevet over. Badet har mulighet for ekstra utstyr som tilpasses spesielle behov hos pasient og ansatt i ulike pleiesituasjoner. Skal ha plass for dekontaminator og låsbart skap for rengjørings-/ desinfeksjonsmiddel. Utformes iht isoleringsveilederen og Byggveileder Smittevern. | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | Kontaktsmitteisolat |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Vegghengte armstøtter, bøyle på dør. Fargekontrast mellom gulv og vegg. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dekontaminator | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Strøm må tilpasses dekontaminator, ev. gjennomstikkskap osv. som kan ha ulik strømtilførsel. Elkontakt plassert i godkjent UU høyde ved håndvask. | 1 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | dekontaminator | FALSE |  | 1 | Sluk | TRUE | Dekontaminator | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 1 | Toalett med HC krav | 1 | Hånddusj | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Undertrykk i forhold til tilhørende sengerom. Gulvvarme. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB | Forsterket bad, psykisk helsevern og TSB. Utformet med tanke på sikkerhet og robusthet. Universelt utformet. | 6 | Toalett, håndvask og dusj for pasienter. Mulighet for å gi pasient hjelp. Universell utforming. Robust innfestede armstøtter som kan demonteres av personalet på en enkel måte. Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | Sengerom |  | TRUE | Se utstyrsliste. | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Plass for rullestol. | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Elkontak plassert i UU høyde ved håndvask | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | Fast dusj og mulighet for tilkobling av hånddusj for rengjøringspersonell | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Robust innfestede armstøtter som kan demonteres av personalet på en enkel måte. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Gulvvarme | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.011.09 | Bad, PHV/TSB | Forsterket bad, psykisk helsevern og TSB. Utformet med tanke på sikkerhet og robusthet. Ikke universelt utformet. | 5 | Toalett, håndvask og dusj for pasienter. Mulighet for å gi pasient hjelp. Oppbevaring av hygieneartikler. Plass til urent tøy. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | Sengerom |  | TRUE | Se utstyrsliste. | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Elkontak plassert i UU høyde ved håndvask | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | Fast dusj og mulighet for tilkobling av hånddusj for rengjøringspersonell | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Gulvvarme | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.025.00 | Dagplass | Hvilemulighet for pasient i fbm dagbehandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling og lignende. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler. Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell. Programmert for 1 person. | 12 | Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling. Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler. Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell. | 1 | 2 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Lydkrav gjelder rommet. Lydmaskering vurderes dersom flere plasser | TRUE | Sengetransport | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  | Antall uttak per dagplass. | 2 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Antall uttak per dagplass. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Håndvask i rommet hvis flere dagplasser samlet i ett rom. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Gassuttak per plass.
SR.025.03 | Dagplass, Dialyse | Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter dialyse. Programmert for 1 pasient. | 10 | Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter dialyse. Pasient er tilkoblet en dialysemaskin i 3 - 6 timer. | 1 | 2 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Lydmaskering vurderes dersom flere plasser. | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  | Leselys | 2 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Dialysevann | TRUE | Dialysemaskin | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Dialysemaskin | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Håndvask i rommet. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone | Rengjøring / desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av rent utstyr. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde. | 12 | Rommet skal innredes i en ren og en uren sone. Det må være tilstrekkelig bredde (2,4 m - 2,6 m) på rommet til at ren og uren sone kan opprettholdes. Beskrivelse av funksjon UREN side: Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Tømming av organisk materiale. Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene i låsbart rustfritt skap under benk med kum. Ev. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask. Beskrivelse av funksjon REN side: Oppbevaring av rent utstyr: - Bekken, urinflasker osv. kan oppbevares i varmeskap eller gjennomstikkskap (mot korridor) med varme hvis flergangsutstyr er valgt. - Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker. Det kan også være overskap over benkeplate. HMS-utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon. Areal og innhold tilpasses det aktuelle funksjonsområde. Rengjøring av skop vil f.eks. øke arealbehov. | 1 | 2 | 24 | FALSE | FALSE |  | Desinfeksjonsrommet plasseres sentralt i driftsenheten for å redusere gangavstander, f.eks. mellom tun. | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Evt gjennomstikkskap, avgjøres i det enkelte prosjekt. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning. Rommet må tilpasses utstyrsliste for rommet. Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side. | 4 | Ved dekontaminatorene og over benk uren side | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | 1 | Sluk | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | maskiner | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Plassering av inn- og utluft må være slik at luft går fra ren til uren sone. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning) | Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. | 12 | Todelt løsning, urent rom ligger vegg i vegg med rent lager. Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i gjennomgående dekontaminator til rent lager. Instrumenter sorteres og emballeres for videre transport til sterilsentral. Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker til dekontaminator i låsbart rustfritt skap under benk med kum. Det må være tilstrekkelig bredde til at dør til dekontaminator kan åpnes inn i rommet, og betjenes ergonomisk. Ev. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask. Tømming av organisk materiale. HMS-utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon. | 1 | 2 | 24 | FALSE | FALSE |  | Todelt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator. Desinfeksjonsrommet bør plasseres sentralt i driftsenheten for å redusere gangavstander, f.eks. mellom tun. | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Gjennomstikk til Desinfeksjon, ren side | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning. Rommet må tilpasses utstyrsliste for rommet. Må i tillegg til el-uttak for maskiner i rom ha el-punkt over benk uren side og el-punkt over benk ren side. | 4 | Ved dekontaminatorene og over benk uren side | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 1 | Sluk | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | maskiner | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone | Psykisk helsevern og TSB. Rengjøring/desinfisering av pasientutstyr og instrumenter i dekontaminator. Oppbevaring av rent utstyr. | 10 | Rengjøring/desinfisering av utstyr i dekontaminator. Tømming av organisk materiale. Mellomlagring av avfall og urent tøy, før det fraktes til avfallsrom. Oppbevaring av vaskemidler/desinfeksjonsvæsker i låsbart rustfritt skap under benk med kum. Ev. oppbevaring av rengjøringsutstyr til sengevask. Oppbevaring av rent utstyr: - Bekken og urinflasker oppbevares i skap. - Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker Rommet skal innredes i en ren og en uren sone. Det må være tilstrekkelig bredde på rommet til at ren og uren sone kan opprettholdes, samt at dør til dekontaminator kan åpnes i rommet, og betjenes ergonomisk. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 2 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Til korridor | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Utstyr i rom kan ha ulikt krav til el-forsyning, må tilpasses utstyrsliste for rommet. Må i tillegg vurdere el-uttak over benkene i rommet, både ren og uren side. | 3 | Ved dekontaminator og over benker. | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 1 | Sluk | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i syrefast stålbenk |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | maskiner | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.028.03 | Desinfeksjon, ren side (2-roms løsning) | Lager for oppbevaring av forbruksvarer og utstyr med gjennomgående dekontaminatorer fra desinfeksjonsrom. | 5 | Oppbevaring av rent utstyr: - Bekken, urinflasker i kan oppbevares i varmeskap eller gjennomstikkskap (mot korridor) med varme hvis flergangsutstyr er valgt. - Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker. Det kan også være overskap over benkeplate. Det kan være høy fuktighet i rommet pga. instrumentvaskemaskin/spyledekontaminatorer i gjennomstikk fra urent Desinfeksjonsrom. Innredning må være i rustfritt stål, ikke laminat. Diverse utstyr i høyskap med kasse/bakker. HMS utstyr i rommet knyttet til datablad for produkter til maskiner og flekkdesinfeksjon. Areal og innhold tilpasses funksjonsområde. Tørkeskap for skop kan f.eks. øke arealbehov. | 1 | 2 | 24 | FALSE | FALSE |  | Todelt løsning der desinfeksjon og rent lager ligger vegg i vegg med gjennomgående dekontaminator. Plasseres sentralt i driftseneheten. | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Gjennomgående dekontaminator fra desinfeksjonsrom (uren side). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Berøringsfri ut av rommet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Rommet må tilpasses utstyrsliste for rommet. El-punkt over benk ren side. | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Varmeskap og dekontaminator | FALSE |  | 0 | TRUE | Overtrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Høy temperatur og fuktighet pga instrumentvaskere og spyledekontaminatorer i gjennomstikk fra Desinfeksjonsrom. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.033.00 | Dusj | Kun dusj, uten WC. | 2 | Dusjing og mulighet for å sitte, skifte og legge fra seg tøy | 0 | 1 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Dusjrommet må kunne låses fra innsiden. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Fast dusj | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Gulvvarme | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.036.00 | Ekspedisjon | I poliklinikker og andre områder. Standardrommet er tilpasset 3 faste arbeidsplasser. Areal og spesifikasjoner tilpasses antall arbeidsplasser i det enkelte prosjekt. | 18 | Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Oppmøteregistrering og ikke taushetsbelagt deling av informasjon mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende ved skranke Ekspedisjonen kan ha en to-delt funksjon: en fremre del med universelt utformet skranke med en arbeidsplass, og indre del med to arbeidsplasser. Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i mer skjermet del. | 3 | 4 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | åpningsluke dersom lukket skranke | TRUE | glassfelt mot indre sone dersom to-delt løsning | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Åpen skranke mot henvendelsespunkt eller lukket med åpningsluke må avklares i det enkelte prosjekt. Åpenhet må vurderes opp mot sikkerhet og konfidensialitet. Eventuelt med glass avskjerming mot indre sone dersom to-delt løsning. Muligheter for avstenging av åpen ekspedisjon etter stengetid avklares i det enkelte prosjekt. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord skal leveres med strømkontakter. | 12 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi | Rom for å forberede pasient før operasjon eller andre prosedyrer som krever anestesi. Rommet benyttes i noen prosjekter også som back-up eller overvåkingsplass p.o. | 16 | Forberedelse av pasient til anestesi og operasjon, ev bildediagnostiske undersøkelser. Venteareal før operasjon. Stabilisering og leiring. Overvåking. Plass til en person på hver side av pasientseng ved utføring av prosedyrer og undersøkelse/behandling av pasient. Mulighet for innledning av narkose. Innleggelse av regional anestesi. Invasive prosedyrer. Mulighet for elektronisk dokumentasjon - journalføring - og uttak pasientinformasjon. Oppbevaring forbruksmateriell. Undervisning/opplæring av studenter/personell. | 3 | 4 | 12 | FALSE | FALSE |  | Operasjonsstuer. Billeddiagnostiske laboratorier hvor undersøkelser og behandling foregår under anestesi, som f.eks. MR. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Undersøkelseslampe | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  |  | 6 | MTU, PC | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Anestesievakuering
SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking | Oppdekking av sterilt utstyr til operasjon, kan legges mellom to operasjonsstuer. Omfatter ikke forberedelse anestesi. | 16 | Rent rom for oppdekking av sterilt utstyr til en eller to operasjonsstuer. Utpakking og oppdekking av instrumenter og sterilt gods som skal brukes på tilhørende operasjonsstuer. Prosedyrevogner pakkes ut og innholdet legges opp på bord, og bringes inn i operasjonsstue. Påkledning sterilt. | 2 | 3 | 24 | FALSE | TRUE | operasjonsstue(r) |  | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Evt. gjennomstikkskap til operasjonsstue vurderes i det enkelte prosjekt. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | TRUE | Til operasjonsstuer og korridor | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Forrigling på dør mellom operasjonsstue og forberedelsesrom. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Dørbredden må være bred nok, slik at en kan transportere inn sterilt oppdekt utstyr uten at det kontamineres, samt inntransport av annet romkrevende utstyr. | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | TRUE | Overtrykk | TRUE |  | Samme krav som nærliggende operasjonsstue 10/100 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.043.00 | Forrom | Forrom til garderober eller toaletter o.l.. Med håndvask | 4 | Forrom til garderober eller toaletter ol med håndvask. | 0 | 1 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.043.02 | Forrom, Uten håndvask | Forrom til ulike funksjoner. Uten håndvask | 4 | Forrom til ulke funksjoner uten håndvask | 0 | 1 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte | Forrom til sengerom, og forrom til kontaktsmitte | 4 | En forrom som bidrar til å redusere risiko for smittespredning fra pasientrom til korridor. Ikke krav til ventilasjon. I forrommet tar personale og besøkende på og av beskyttelsesutstyr som brukes i pasientrommet. Forrommet skal ha en ren og en uren sone og fungere slik at det er mulig å gå fra korridoren inn i den rene sonen og ut i korridoren igjen uten å måtte kle seg om. Det samme gjelder hvis man går fra pasientrommet til den urene sonen og tilbake. Oppbevaring av forbruksmateriell/utstyr. | 0 | 2 | 0 | FALSE | TRUE | Sengerom/kontaktsmitteisolat |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Smittevernsone lik tilliggende sengerom. | TRUE | Sengetransport | TRUE | mot kontaktsmitteisolat/sengerom | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.046.00 | Føderom | Til fødsel. Kan differensieres og tilpasses slik at det blir multifunksjonsrom med føderom, barsel, observasjon og undersøkelse i samme rom. Da må størrelse tilpasses funksjonen. | 24 | Rom for fødsel/forløsning. Mulighet for overvåkning av mor og barn. Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal, administrering av legemidler m.m. Det må kunne sikres at pasient raskt kan transporteres ut av rommet til annet behandlingsområde. Kan også tilpasses til multifunksjonsrom føde/barsel, slik at alle funksjoner fra innkomst fødende til gjennomført fødsel og barsel skjer i samme rom. | 4 | 8 | 24 | FALSE | FALSE |  | WC og bad, evt. fødebadekar Asfyksirom Må ha gjennomtenkt logistikksløyfe som sikrer samarbeid i akutte situasjoner med personell fra anestesi/operasjon/nyfødtintensiv. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Operasjons- /undersøkelseslampe | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. Høy lyd ut | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Hastig sengetransport |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | Stor bredde. Hurtig transport i akutte situasjoner. | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  | Må avklare variasjon i belysning i ulike soner i rommet. | 7 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Må avklare lyd/bildebehov. Behov for alarmknapper med direkte varsling til ulike team. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 1 | Hånddusj | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i laminatbenk | Armatur tilpasset avskylling av den nyfødte i kum. Temperatursperre. | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | Vurderes i hvert prosjekt | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 | 2 plasseres ved asfyksibordet | 0 |  | 0 |  | 4 | 2 plasseres ved asfyksibordet | 0 | Vurderes i hvert prosjekt | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nødvendig hvis bruk av lystgass
SR.048.04 | Garderobe, Personal | Personalgarderobe. Areal 0,9 per person. WC og dusj tilknyttet garderobe, programmeres som egne rom. | 0.9 | Personalgarderobe med krav til universell utforming. Skifting til/fra arbeidstøy og sko. Oppbevaring av privat tøy/effekter i låsbare skap. Periodevis høy personbelastning morgen, ettermiddag og kveld. Resterende perioder lav personbelastning. Dynamiske garderober kan vurderes. | 1 | 1 | 24 | FALSE | TRUE | WC, dusj | Nærhetskravet må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men er området definert som grønn sone, må det være tilgang på garderober i den grønne sonen. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | EL-uttak tilknyttet vask. | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Antall håndvasker kan justeres etter antall personer. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Mulighet til å tørke vått tøy. Løsning kan variere. Funksjonen bør fylles. Gulvvarme. Periodevis høy belastning, morgen, ettermiddag og kveld. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.048.05 | Garderobe, Besøkende | Garderobe for besøkende med mulighet for å henge av seg yttertøy. | 5 | Garderobe for besøkende. Oppbevaring av tøy. Knagger. | 1 | 1 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.052.00 | Granskning | Plass for granskning og bearbeiding av bildediagnostiske undersøkelser. Programmert for1 fast arbeidsplass. | 6 | Gransking og bearbeiding av ulike bildediagnostiske undersøkelser, diktering av resultater. Kommunikasjon i telemedisinsystem. Programmert for 1 arbeidsplass. | 1 | 2 | 12 | TRUE | FALSE |  | Evt. bildediagnostikk. Vurder behov for nærhet til stillerom dersom flere arbeidsplasser. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Vurderes | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord skal leveres med strømuttak. Individuell belysning er viktig for å optimalisere granskningsforhold. | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Stor varmeutvikling fra PC og skjermer | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.052.01 | Granskning, Mammografi | Analyse av mammografiundersøkelser, diktering av resultat. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 fast arbeidsplass. | 6 | Analyse av mammografiundersøkelser, diktering av resultat. Kommunikasjon i telemedisinsystem. 1 arbeidsplass. | 1 | 1 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Konfidensielle samtaler, diktering. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Vurderes | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer |  | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Stor varmeutvikling fra PC og skjermer | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.053.00 | Grupperom, Undervisning | Grupperom til undervisning og møter. Programmert for plass til 10-14 personer. | 20 | Undervisning, studie og arbeidsrom for ansatte, studenter, brukerorganisasjoner og eksterne samarbeidspartnere. Opplæring i prosedyrer og utstyr, ferdighetstrening, problembasert læring etc. Bruk av IT- og AV-utstyr. Kan benyttes som møterom. Programmert for plass til 10-14 personer. Fleksibel innredning. Noen av stolene bør kunne stables for fleksibilitet. | 10 | 14 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer |  | TRUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Standard |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte | Kontaktsmittesmitteisolat | 16 | Sengerom 1 pasient med behov for kontakt- og dråpesmitteisolering. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet. Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l. Oppbevaring privat pasienttøy og utstyr. Vask av seng. Periodisk damprengjøring av seng. Ev Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon. Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. Utformes iht isoleringsveilederen og Byggveileder Smittevern. | 1 | 6 | 24 | FALSE | TRUE | Bad og forrom |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Bak seng | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Sengetransport | TRUE | Mot forrom. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 5 |  | TRUE | 5 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Settes av plass til evt fremtidig ettermontering vask. For isolat kontaktsmitte hos barn, og intensiv skal det være vask på rom. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte | Rom for isolering av pasient med luftsmitte. Areal økes for luftsmitteisolat som ligger feks. på barneavdeling og intensiv. | 18 | Sengerom 1 pasient med behov for kontaktsmitteisolering. Mulig opphold over lengre tid. Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig. Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet. Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l. Oppbevaring privat pasienttøy og utstyr. Vask av seng. Periodisk damprengjøring av seng. Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. Utformes iht isoleringsveilederen. Spesielle forskriftskrav. Rentromstandard. Spesialrom. Må ivaretas særskilt i speisalromprosess og basisdokument. Areal økes for luftsmitteisolat for f.eks barn og intensiv. | 2 | 6 | 24 | FALSE | TRUE | Sluse og bad | Et luftsmitteisolat bør ha nærhet til egen inngang, akuttinngang eller heis. Direkte adkomst utenfra og inn i isolatet i akuttmottak kan vurderes. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Pasientløfter | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Bygges som tett rom forberedt for fogging Overflater som ikke gir grobunn for bakterier | TRUE | Sengetransport | TRUE | Til sluse | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Berøringsfri døråpner | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Obs bredde på intensivseng. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. OBS viktig at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene. Motoriserte gardiner mellom glass. Ikke vinduskarm, må være doble vindu. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | TRUE | Motoriserte gardiner mellom glass | TRUE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  | Belysning for undersøkelse i seng. Elutak på begge sider av seng. Luftsmitte for intensiv vil være et gruppe 2 rom. Programmeres som et intensiv rom mht data og strøm. | 4 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | TRUE | Samtaleanlegg til sluse. Rentromsstandard. | FALSE |  | FALSE |  |  | Ev Skjerm på vegg for både å se TV, nettvisning og vise dokumentasjon, undervise og gi informasjon. IKT og AV utstyr må tåle desinfeksjon. Luftsmitte for intensiv vil være et gruppe 2 rom. Programmeres som et intensivrom mht. data og strøm. | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Settes av plass til evt fremtidig ettermontering vask. For isolat luftsmitte hos barn, og intensiv skal det være vask på rom. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Hepa-filter på avtrekk. Undertrykk til sluse isolering luftsmitte. Trykket skal være minus 30 Pa. Tilhørende bad skal ha litt lavere trykk (unngå lukt). | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Standard som tung overvåking
SR.067.00 | Kantine | Spise- og oppholdsrom. Må vurdere om det skal være for bare ansatte, eller også for pasienter og besøkende. RFP for 150 plasser. Arealstandard som kan benyttes er 1,5 m2 per plass. | 1.5 | Kantine/spiseområde. Sitteplasser for ca. 150 personer. Møbleringen kan organiseres i soner med forskjellig type møblering. Oppstilling av diverse utstyr. Vanndispenser. Gode lademuligheter. Mulighet for møter med presentasjoner og lyd. Areal for serveringsdisker etc programmeres som egen funksjon | 150 | 180 | 12 | FALSE | FALSE |  | Nærhet til utsalg, serveringsområde og oppvask | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Antall strømuttak avpasses rommets størrelse og utstyr. | 8 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Standard | Tilpasses funksjon | Antall datauttak tilpasses rommets størrelse og utstyr. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 150 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.070.00 | Kirurgisk håndvask | Område for prosedyre med kirurgisk håndvask, tilpasset størrelse med antall vasker per nisje. | 2 | Kirurgisk håndvask. Dispenser for såpe, kirurgisk hånddesinfeksjon og papir til hvert armatur. Personer i ulike høyder må kunne benytte samme vask. Oppbevaring av munnbind, neglerenser m.m Må ha utstyr for tidtaking av håndvask. Kan ligge som nisje i korridor. | 1 | 1 | 24 | FALSE | FALSE |  | Må ligge i umiddelbar nærhet til rom der prosedyrer og operasjoner skal utføres. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Dør til rom der prosedyrene skal utføres etter kirurgisk håndvask, må ha automatisk døråpner. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Godt lys over vasken | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Vaskene må innstilles med tidssone for rennende vann som er tilpasset håndvaskprosedyre | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.071.02 | Kjøkken, Produksjon | Produksjon av mat. Størrelsen tilpasses prosjekt og konsept - utstyrsliste angir kun noen eksempler på utstyr/inventar. | 0 | Produksjonskjøkken. Tilberedning av mat til avdelingskjøkken og kantine. Forberedelse til avkjøling. Distribusjon av varm mat til eksterne enheter. Produksjon av varm mat, kald mat og dietter i samme områder. Håndvask for personale legges i dette området. Oppbevaring av termotøy . Kjøkkenskrubb inngår som en del av kjøkkenarealet. | 8 | 12 | 12 | TRUE | FALSE |  | Lager (kjøl, frys, tørrvarer). Egne WC for kjøkkenpersonalet (ikke direkte inngang fra kjøkken) Garderobe. Kontorfunksjoner. Vare- og distribusjonsterminal. Evt. samlokalisering med kantine. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Støyende maskiner | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Minimum 2,5m himlingshøyde er krav. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | bred dør, terskelfri. Transport av vogner. | TRUE | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Uttak f/kjøkkenmask./-utstyr. Energikrevende utstyr. Må prosjekteres i henhold til kjøkkenutstyrleveransen. | 5 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 2 | Spyleslange | 2 | Spyleslange | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 2 | Sluk + slukrenne ved alle døre | TRUE |  | TRUE | Fett | 1 | Berøringsfritt armatur, fotocelle | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Utslagsvask | 1 | Kum i syrefast stålbenk | Håndvask i rustfritt stål | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Kombidampere, komfyr | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Mye varme og damp | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.071.05 | Kjøkken | Kjøkken i sengeområder og døgndriftsområder. RFP for kjøkken med serveringsdisk. Rom avhenger av matkonsept. Areal, utstyrsliste og RFP tilpasses konsept. | 20 | Klargjøring mat og drikke til pasienter i tilknyttet serveringsdisk mot tilstøtende spiserom. Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke . Oppvask kopper/bestikk etter måltid. Oppbevaring av kopper og bestikk. | 1 | 2 | 16 | FALSE | TRUE | Spiserom |  | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Serveringsdisk mot spiserom | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | Støy fra maskiner | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Strømforsyning tilpasses utstyrsliste. | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Oppvaskkum |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken | Tekjøkken som del av, eller i tilknytning til, pauserom, møterom, dagområder med servering til pasienter etc. | 5 | Tekjøkken (uten kokeplate) i dagenhet for pasienter, i kontorområder og pauserom for personell og studenter. Tilberedning av kald og varm drikke. Oppbevaring av mat. Dersom tekjøkkenet er tilknyttet område for pasientbehandling, må det være vask for håndvask tilgjengelig i rommet, i tillegg til tekjøkkenets kum i benk. | 2 | 3 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Eluttak m/timer for kaffetrakter (sikkerhet). | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Oppvaskmaskin, kaffemaskin | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Oppvaskmaskin | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i laminatbenk | Håndvask i tillegg i rommet dersom tekjøkkenet er tilknyttet område for pasientbehandling. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.077.00 | Kontor, 1 person | Arbeidsplass 1 person i enekontor | 9 | Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid. Samtale med 1 til 2 besøkende | 1 | 3 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.077.01 | Kontor, Med møteplass | Kontor 1 person i enekontor med behov for ekstra plass til møte/samtale | 12 | Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid. Samtale med opp til 2 besøkende med egen samtalesone | 1 | 3 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.077.02 | Kontor, 2 personer | Arbeidsplass for 2 personer. Arealstandard 6m2 per plass. | 12 | Arbeidsplass 2 personer, alle typer kontorarbeid. | 2 | 3 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.077.03 | Kontor, 3 personer | Arbeidsplass for 3 personer. Arealstandard 6m2 per plass. | 18 | Arbeidsplass 3 personer, alle typer kontorarbeid. | 3 | 4 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 6 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.077.04 | Kontor, 4 personer | Arbeidsplass for 4 personer. Arealstandard 6m2 per plass. | 24 | Arbeidsplass 4 personer, alle typer kontorarbeid. | 4 | 6 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 8 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.077.05 | Kontor, 5 personer | Arbeidsplass for 5 personer. Arealstandard 6m2 per plass. | 30 | Arbeidsplass 5 personer, alle typer kontorarbeid. | 5 | 7 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 10 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.077.06 | Kontor, 6 personer | Arbeidsplass for 6 personer. Arealstandard 6m2 per plass. | 36 | Arbeidsplass 6 personer, alle typer kontorarbeid. | 6 | 8 | 12 | TRUE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 12 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 6 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.080.00 | Kopi | Rom til kontormaskiner. | 4 | Kontormaskiner som multifunksjonsmaskin, etiketteskriver, skriver etc. som støyer og kan avgi varme og støv. Oppbevaring av papir og kontorartikler. | 1 | 2 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Antall datauttak tilpasses utstyrliste. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Multifunksjonsmaskin | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv | Døgnplass for nyfødtintensiv. | 25 | Intensivbehandling av nyfødt pasient. Kuvøsebehandling, respiratorbehandling, intravenøs medisinering, mindre inngrep, lysbehandling. Mulighet for undersøkelse med ultralyd og røntgen. Monitorering: pulsoksymetri, blodtrykk, EEG, EKG etc. Tilgang til EPJ, elektronisk kurve og annen pasientinformasjon Hvileplass for pårørende ved kuvøse. Håndvask. | 3 | 6 | 24 | FALSE | TRUE | sengerom, familierom |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Solavskjeming utover standard. | Bredde for inn- og uttransport av kuvøse med utstyr, røntgen etc. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  |  | 12 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Stellebenk med kum |  | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering av medikamentforstøving og NO-gass
SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin | Farmasiproduksjon/Nukleærmedisin | 20 | Her vil det foregå tilbereding og oppbevaring av radioaktivt materiale til bruk i nukleærmedisinske undersøkelser. Det må tilrettelegges for ergonomisk riktig arbeidsstilling ved alle LAF-benker, avtrekk og sterilbenker. Spesialrom. Må ivaretas i spesialromprosess og basisdokumentasjon. RFP og utstyrsliste for en arbeidsplass. Dersom flere arbeidsplasser må det være tilstrekkelig avstand og skjerming mellom disse. Gjennomstikkskap forriglet til injeksjonsrom vurderes. Gunstig med sluseskap til utpakkingsrom varer. Prosjekteres iht strålevernlov og Strålevernforskrifter samt retningslinjer eller lover som gjelder radiofarmaka, farmasi (renhet ift at det lages preparater som skal injiseres i pas.) Spesielle bygningsmessige krav til tetthet. I tillegg til hotlab og sluse, bør det vurderes behov for utpakkingsrom med gjennomstikkskap direkte til hotlab. | 1 | 4 | 12 | FALSE | TRUE | Sluse |  | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Forriglet luke til injeksjonsrom og evt. til utpakkingsrom varer. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | 0 | Hotlabsystem, se | FALSE | FALSE |  | TRUE | Renhet GMP klasse B, driftes som C. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 4 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | TRUE | Ut | Skjermes i henhold til krav fra Strålevernet. | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Hotlabsystem | Gjennomstikkskap forriglet til injeksjonsrom. Prosjekteres iht. strålevernlov og Strålevernforskrifter samt retningslinjer eller lover som gjelder radiofarmaka, farmasi (renhet ift. at det lages preparater som skal injiseres i pasient). Spesielle bygningsmessige krav til tetthet. Terskelfrie dører med minimum 110 cm døråpning. Gunstig med sluseskap til utpakkingsrom. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | TRUE | blyglass mot sluse | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Terskelfrie dører med minimum 110 cm døråpning. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Godt arbeidslys over arbeidsbenk | 6 |  | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE | til sluse | FALSE |  | FALSE |  |  | Pasientsignal for rask tilkalling av kollegaer. | FALSE |  | TRUE | rom temperatur, kjøleskap | TRUE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Vaskemskin | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Vaskemaskin | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Berøringsfritt armatur. Kum i syrefast stålbenk | Kum/utslagsvask med tappekran og med spyling i skap under oppvaskbenk, rustfritt. Opplegg for vaskemaskin. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | TRUE | Undertrykk | TRUE |  | GMP klasse B, driftes som C | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Kullfilter, doble avtrekksvifter og avkast 3 m over tak. Spesialavtrekk for spritavsug | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3 | Inneslutningsnivå 3-laboratorier defineres som rom som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium. Omfatter ofte analysearbeid og forskning. Størrelse og utstyr vil variere ut i fra funksjon. | 20 | Inneslutningsnivå 3 laboratorier defineres som rom som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium. I3 Laboratoriemodul for analysearbeid og forskning. Arbeid med fæces, tuberkulose, genoverføring til celler ved hjelp av virus/celleterapi og lignende. Bearbeiding av analyseresultat på papir og data. Bruk av sikkerhetsbenker. Autoklavering i rommet. Oppbevaring kjemikalier og utstyr til laboratoriearbeid. Håndvask personale. Mange analyseinstrumenter/-apparater på benk. Kjøl/fryseskap. Størrelse, utstyr og innredning vil varierer ut i fra funksjon. | 2 | 3 | 12 | FALSE | TRUE | Sluse | Teknisk rom i umiddelbar nærhet | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Gjennomstikksautoklave til sluse | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | Sikkerhetsbenk. | FALSE |  | Bygges som tett rom forberedt for fogging. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Slusefunksjon. Tidsforsinkelse på 30 sekunder, justerbar. Nødåpner. | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | for mikroskop | Inn- og uttransport av sikkerhetsbenker. Dør skal lukke med luftretningen, slå ut av rommet. | TRUE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Belysning. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Sikkerhetsbenker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Sikkerhetsbenker, ventilasjon og overvåking på UPS. Se kravspesifikasjon fra utstyrsleverandør. | 8 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE | Samtaleanlegg, rentromsstandard | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Type II vann | TRUE | Autoklav | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Autoklav | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Monteres ved håndvask | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i syrefast stålbenk | Tilbakeslagssikring på tappevannsforsyning. Nøddusj i tilhørende sluse. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Punktavsug, avhenger av funksjon. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Luftvekslinger 12 luftvekslinger/time. Opprenskningstid 20 minutter. Romttrykk -40 Pa. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Inkubatorskap | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.15 | Lager, Frys | Fryserom -20/-25 grader Ikke for oppstilling av frysere | 15 | Fryserom. Oppbevaring mat for kjøkken/kantine, eller frysevarer for andre funksjonsområder. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | NB! Døren må kunne åpnes fra innsiden. Nødåpner. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Fryserom tilkobles reservekraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Antall følger av utstyr | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | -25 | -20 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.22 | Lager, Kjøl | Kjølerom for oppbevaring av varer som krever kjøling. | 10 | Kjølerom tilpasset ulike varegrupper Oppbevaring av - kjølevarer/matvarer for kjøkken - kjølevarer og produkter ifm labarbeid - sentrifugetørre mopper og kluter Oppstilling av vogner | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Kondensavløp | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 0 | 4 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Kjølerom | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.23 | Lager, Mat | Lager for tørrvarer. Mat som skal kjøles eller fryses, se andre standardrom | 15 | Lager for tørrvarer. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.34 | Lager, Rent | Lager for rene og sterile forbruksvarer. | 12 | Lager for rene og sterile forbruksvarer. Godset skal primært oppbevares i skap med kasser/bakker. Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskriftsmessig i tette skap eller skuffer. En del av skapene skal ha tett glassdør. Hyllereol til stort utstyr. Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr. Mulighet for bestilling og mottak av forbruksartikler. | 0 | 1 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.40 | Lager, Sterilt | Sterilt lager, RFP og utstyr må tilpasses størrelsen på rommet. Areal avhengig av om det er lokalt eller sentralt lager. | 0 | Rom for oppbevaring sterile varer/sterilt gods i rene områder som sterilsentral og operasjonsavdelinger. Bestilling og registrering av varer. Utlevering av sterile varer. | 1 | 3 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Rentrom klasse D. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 18 | 22 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Overtrykk | TRUE | 100 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Luftutskift 10 g/time. ISO 14644/I | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.42 | Lager, Tøy | Lager for oppbevaring av tøy. Areal og innredning er avhengig av logistikkonsept og evt. størrelse på tøyvogn. | 2 | Oppbevaring av tøy til en enhet. Kan være lukket rom eller skap i nisje i korridor. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Må kunne håndtere evt. tøyvogner i størrelse og tilpasses valg av forsyningskonsept. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.45 | Lager, Utstyr | Rom for oppbevaring av utstyr i hyller, på gulv eller i skap. | 20 | Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv. Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk. Testing av utstyr. Oppheng for O2 kolber på veggskinne. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Beskyttelse på dørkarmer | TRUE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.087.51 | Lager, Kjøl for mors | Kjølerom for mors. Rommet er beskrevet som våtrom, kan også utføres som rent kjølerom. | 40 | Kjølerom for avdøde som er stelt. Prosjekteres som et våtrom med sluk mm. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | løftesystem | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 1 | Spyleslange | 1 | Spyleslange | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Utslagsvask med mulighet for håndvask. | 0 |  | Kondens. | TRUE | 4 | 6 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.093.00 | Manøverrom | Operatørrom for bildediagnostikk, audiometri, simuleringsrom etc. Programmert for 2 arbeidsplasser. RFP og utstyr må tilpasses funksjon og antall plasser. | 12 | Kontroll og styring av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdering av digitale opptak røntgen/MR/CT-bilder. Tilgang til EPJ og annen pasientinformasjon. Ladestasjon for bærbare telefoner og PC. Undervisning og opplæring. Arbeidsplass for 2 personer. Skal i tillegg være plass til 1 PC som styrer modaliteten. | 2 | 8 | 12 | TRUE | TRUE | Dør til bildediagnostisk rom |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Inn til bildediagnostisk laboratorium | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Inn |  | TRUE | Inn | Demping av støy fra bildediagnostisk laboratorium. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Dagslyskrav kun ved fast arbeidsplass. | TRUE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 8 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE | mellom manøverrom og bildediagnostisk laboratorium | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Mange PC'er | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.096.00 | Medisin | Oppbevaring og håndtering av legemidler i sengeområder, poliklinikker, akuttmottak etc. Størrelse må tilpasses valgt legemiddelkonsept, samt antall og kategori pasienter som skal betjenes. Hvis halvfabrikata antibiotika skal oppbevares på medisinrom, må størrelsen øke pga. væskelager. Tilsvarende gjelder dersom det er mye intravenøs behandling. Poliklinikker kan ha behov for mindre areal, men her avhenger det av fagområdet som tilhører den aktuelle poliklinikk. Enkeltvis vurdering av behov for avledet rom akuttmottak, intensiv, NFI, barneavdeling. Innredning tilpasses forsyningskonsept og størrelse. | 12 | Oppbevaring og håndtering av legemidler og infusjonsvæsker og utstyr. Registrering, rekvirering, uttak og istandgjøring av medisiner. Tilberedning av injeksjons-og infusjonslegemidler. Størrelse må tilpasses legemiddelkonsept, aktivitet, samt antall og kategori pasienter som skal betjenes. Hvis halvfabrikata antibiotika skal oppbevares på medisinrom, må størrelsen øke pga. væskelager. Poliklinikker kan ha behov for mindre areal, men her avhenger det av fagområder som tilhører poliklinikk. Tilsvarende vurdering vil gjelde for størrelse på medisinrom i psykisk helsevern. Volum av tilberedning av legemidler øker plassbehovet. Konsept med lukket legemiddelsløyfe er ikke ekstra plasskrevende, men aktivitet som krever avtrekk eller sikkerhetsbenk øker plassbehovet. Størrelsen på medisinrom avhenger også av rommets utforming. Det er viktig med god arbeidsplass og enkel rengjøring med tanke på mye IKT-utstyr med monitor, etiketteskrivere og strekkodelesere. | 2 | 4 | 16 | FALSE | FALSE |  | Bør plasseres sentralt i enhet. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Lysømfintlig | Terskelfri døråpning for medisinvogner (endose-traller). | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Reservekraft til lys/kjøleskap. God belysning på arbeidsbenk. | 6 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 15 | 23 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Vurderes i hvert prosjekt. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.098.00 | Møte | Møterom for 12 - 14 plasser. RFP standard er beregnet for 12-14 plasser. Arealstandard 1,7m2 per plass kan benyttes. | 20 | Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personal og studenter samt eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT- og AV-utstyr. Undervisning og opplæring av pasienter. Oppbevaring av undervisningsmateriell. | 10 | 12 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer |  | TRUE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Standard |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.098.02 | Møte, Stort | Møterom for ca 25 plasser. RFP for 25 plasser. Arealstandard 1,7m2 per plass kan benyttes. | 40 | Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personal og studenter samt eksterne samarbeidspartnere. Bruk av IT- og AV-utstyr. Undervisning og opplæring av pasienter. Oppbevaring av undervisningsmateriell. | 25 | 30 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer |  | TRUE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Arbeidsbord kan leveres med integrerte elkontaktakter | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Standard |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 25 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.102.00 | Obduksjon | Undersøkelse av avdøde for å fastslå dødsårsak eller studere sykdomsvirkninger. | 50 | Undersøkelse av avdøde for å fastslå dødsårsak eller studere sykdomsvirkninger. Obduksjon. Snitting, farging og digitalisering av snitt. Arbeidsplasser hvor det forekommer biologiske faktorer som kan innebære helserisiko for arbeidstakerne, skal være utformet på en slik måte at eksponeringen reduseres til et lavest mulig nivå, og slik at antall arbeidstakere som kan bli eksponert blir lavest mulig. | 2 | 4 | 12 | TRUE | FALSE |  | Egnede desinfeksjons-, vaske- og toalettmuligheter skal være tilgjengelig for arbeidstakere som utsettes for biologiske faktorer. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | 500 | makrobenk, obduksjonsbord | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | Inneslutningsnivå må vurderes ut ifra lokale forhold i hvert prosjekt. Det må gjennomføres ROS analyse før inneslutningsnivå besluttes. | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inntransport av utstyr | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | makrobenk, obduksjonsbord og organbord | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 5 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | TRUE | Kjøleskap | FALSE |  |  | TRUE | mulighet for å kunne spyle gulvsonen ved obduksjonsbordet | 4 | Spyleslange, organbord, obdusksjonsbord, makrobenk | 4 | Spyleslange, organbord, obdusksjonsbord, makrobenk | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | Slukrenne | TRUE | Se utstyrsdata for rommet | TRUE | Makrobenk | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i syrefast stålbenk |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | TRUE | Makrobenk | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | oppbevaringssskap, se utstyrsliste + ventilasjon ned fra både organ- og obduksjonsbord | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.103.01 | Observasjon, skjerming PHV/TSB | Rom med innsyn til skjermet sengerom/oppholdsrom i psykisk helsevern og TSB, som benyttes av personalet under observasjon av pasient. | 6 | Rom med innsyn til skjermet sengerom/oppholdsrom i psykisk helsevern og TSB, som benyttes av personalet under observasjon/fastvakt av pasient. Fra forrommet skal det være mulig å observere og følge opp pasient i sengerom og oppholdsrom i skjermet enhet. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 2 | 0 | FALSE | TRUE | Opphold (skjerming)/sengerom (skjerming) |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Mulighet for innsyn til sengerom/opphold og til korridor | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Atkomst for seng, hvis eneste atkomst til sengerommet. | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.104.00 | Observasjonsplass | Observasjon av pasient for diagnostikk og behandling. En eller flere observasjonsplasser i ett rom. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler. Observasjonsplasser kan deles i soner avhengig av planlagt observasjonstid. Observasjonsplasser i et akuttmottak kan ha liggetid opp til 8 timer, mens observasjonsplasser i en observasjonsenhet foreksempel kan ha gjennomsnittlig liggetid på 24 timer. | 10 | Observasjon av pasient for diagnostikk og behandling. En eller flere observasjonsplasser i ett rom. Kan ha ulikt inventar med både senger, bårer, behandlingsstoler og hvilestoler. Observasjonsplasser kan deles i soner avhengig av planlagt observasjonstid. Observasjonsplasser i et akuttmottak kan ha liggetid opp til 8 timer, mens observasjonsplasser i en observasjonsenhet kan feks ha fgjennomsnittlig liggetid på 24 timer. Tilgang fra hodeenden. Mulighet for pleie begge sider av seng samtidig, 1-2 pleiere. Prøvetaking. Mulighet for røntgenfotografering. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Overvåking av pasient m/overvåkningsutstyr v/seng, evt. også m/overvåkningsutstyr plassert i arbeidsstasjon eller annet sted. Mulighet for skjerming av pasient. Det skal legges til rette for å ta i mot besøk. Skal være mulig å isolere pasient med kontaktsmitte i enkelte av rommene. | 2 | 3 | 24 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Lydkrav går på rommet som observasjonsplassen(e) er en del av. Lydmaskering vurderes dersom flere plasser. | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 4 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 3 datauttak i kanal per pasient. Ellers til PC, skjerm m.m. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Håndvask i rommet hvis flere observasjonsplasser i samme rom. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Antall gassuttak per plass.
SR.106.00 | Operasjon | Operasjonsstue. Utførelse av kirurgiske inngrep. | 50 | Operativ virksomhet. Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser og prosedyrer. Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder. Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring. Undervisning/opplæring av studenter, personell. Audiovisuelt utstyr. Mulighet for videooverføring av inngrep internt og eksternt. | 6 | 12 | 24 | FALSE | TRUE | Evt. Forberedelse, oppdekking. | Overvåking etter operasjon Intensiv. føde. Forberedelse, oppdekking | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | Ev gjennomstikkskap, vurderes i hvert prosjekt. | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | >300 cm. | TRUE | Uttakssentraler og monitorer, operasjonslamper. Se utstyrsliste. | FALSE | 0 |  | FALSE | TRUE | Evt. operasjonsbordsokkel. | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | C-Bue (1 - 2mmPb i vegger, vindu og dører, samt karmer. ) | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | TRUE | Røntgenutstyr, prosedyrevogner | TRUE | Takhengte uttakssentraler. Gulvbelegg som tåler mye belastning. | Det er ønskelig at alle anestesi-arbeidsstasjoner skal kunne dokkes opp i søyler. Festepunkt for anestesis-søyler må kunne belastes med opptil 350 kg. Høyde mellom gulv og himling bør være over 300 cm. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått). | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | TRUE | For innsyn fra korridor | TRUE | Skyve- eller slagdør mot korridor besluttes i prosjektet. Slagretning bør være inn i rommet. | FALSE |  | TRUE | Automatisk for hånd og fot | FALSE |  | TRUE | Forrigling på dør mellom operasjonsstue og forberedelsesrom. | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer | Døråpning må være bredere enn vanlig sengeromsåpning. Inntransport av diverse utstyr. Obs innsyn fra utsiden og inn i operasjonsrommet, store skjermer. Markeringslys over dør når operasjon pågår. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Egne stikk for laser, c-buer og varmeskap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Forslag til fordeling: - 24 uttak i uttakssentraler. 12 stk i kirurgisøyle og 12 stk i anestesisøyle. - Backup uttak fra vegguttak. - Ved skjermer og PC. - Ladingsplass på vegg for fjernstyrer til operasjonsbord Serverskapet i rommet skal ha tilgang fra korridorsideng for fjernstyrer til operasjonsbord. | 18 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 12 IKT uttak i uttakssentraler. Antall datauttak avhenger av MTU og audiovisuelt utstyr som krever datauttak. Operasjonsstatus kan vises på infoskjermer. Alarmpanel akuttvarsling må tas høyde for. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 22 | 26 |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 | TRUE | Overtrykk | TRUE | 100 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | Diatermi | FALSE |  | FALSE |  |  | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 8 |  | 0 | Vurderes i hvert prosjekt | 0 | Vurderes i hvert prosjekt | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi | Forslag til bestykning: - Anestesisøyle: 4 stk. medisinsk trykkluft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. anestesievakuering i søyler. - Kirurgisk søyle: 4 stk. medisinsk trykkluft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2, 1 stk. CO2 og 1 stk anestesievakuering. - Backup: 4 medisinsk trykkluft, 3 stk. O2,1 stk.N2O, 1 stk.CO2 og 1 stk. anestesievakuering fra vegguttak. "Back up" for el og gasser skal plasseres på vegg inne i operasjonsstuen. Trykkvakt dimensjoneres for antall operasjonsstuer.
SR.106.03 | Operasjon, Hybrid | Operasjonsstue som kombinerer avanserte bildemodaliteter og behandling. En hybrid operasjonsstue har mulighet for kliniske prosedyrer kombinert med intraoperativ angio, CT eller MR. Utstyrslisten er et utgangspunkt for en gjennomgang i det enkelte prosjekt. Det er ikke lagt inn bildemodalitet. RFP må sjekkes mot endelig utstyrsliste. | 70 | En hybrid operasjonsstue kombinerer funksjonaliteten til en intervensjonsstue med fullverdig operasjonsstue, med avansert bildediagnostikk og komplett kirurgisk operasjonsutstyr. Gir mulighet for kliniske prosedyrer kombinert med intraoperativ angio, CT og/ eller MR. Operativ virksomhet evt. i kombinasjon med avansert bildestyrt intervensjon og behandling. Utførelse bildediagnostiske undersøkelser. Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose. Vurdering digitale røntgen/MR/CT-bilder. Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring. Undervisning/opplæring studenter, personell. Audiovisuelt utstyr. Mulighet for videooverføring av inngrep internt og eksternt. | 8 | 12 | 24 | FALSE | TRUE | Manøverrom | Kirurgisk håndvask Overvåking etter operasjon Forberedelse, oppdekking | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Manøverrom | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | >300 cm. | TRUE | Operasjonslamper, uttakssentraler, ev takhengt bildediagnostisk utstyr som angiografiutstyr, CT | TRUE | 0 | Avhenger av valgt modalitet. | FALSE | TRUE | for operasjonsbordsokkel. Krav til plan. For ev bildemodalitet. | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | avhenger av valgt modalitet. (2mmPb i vegger, vindu og dører, samt karmer. ) | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | Himlingshøyde må være min. 300 cm pga valgt modalitet (CT, angio, MR). Anestesi-arbeidsstasjoner skal kunne dokkes i søyler. Festepunkt for anestesi-arbeidsstasjon må kunne belastes med opp til 350 kg. Gulvbelegg som ikke tar opp fargestoff (metylenblått). | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | TRUE | For innsyn fra korridor | TRUE | Skyve- eller slagdør mot korridor besluttes i prosjektet. Slagretning bør være inn i rommet. | FALSE |  | TRUE | For hånd og fot, ev berøringsfri. | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Øke lesbarhet på bildeskjermer | Døråpning ekstra stor bredde. Bør ha 3 nivåer for åpning. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Egne strømuttak for bilde diagnostisk utstyr, laser og varmeskap. Se utstyrsliste. Strømuttak på anestesisøyle(r) og kirurgisøyle(r). I tillegg strømuttak plassert på vegger. | 24 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE | til manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  | Datauttak i uttakssentraler og på vegg, tilkobling for valg bildemodalitet, monitorer mm. Antallet kvalitetssikres mot utstyr og monitorer. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE | Regulering i eget panel | TRUE | Se utstyrsliste. | FALSE |  | 8 | TRUE | Overtrykk | TRUE | 10 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | Diatermi | FALSE |  | FALSE |  | Krav til renhet avhenger av planlagt virksomhet. | 14 |  | 2 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | Kan forekomme, men forsynes via kolbe | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | Evakuering av anestesigasser. | Forslag fordeling av gass: Anestesisøyle: - 6 med.trykkluft, 3 oksygen, 1 lystgass, 1 anestesievakuering Kirurgisøyle: - 4 med.trykkluft, 2 oksygen, 2 instrumentluft, 2 CO2, 1 vacuum (eks. diatermirøk) Back-up i vegg: - 4 med.trykkluft, 3 oksygen, 1 lystgass, 1 anestesievakuering Trykkvakt dimensjoneres for antall uttak.
SR.108.00 | Opphold, Spiserom | Oppholdsrom for pasienter og pårørende med tilknytning til kjøkken med buffet-sone /disk fra kjøkken. Areal og RFP må tilpasses hvis buffet/disk plasseres i rommet. | 20 | Måltider og opphold for pasienter og pårørende. Oppholdssone: Spisebord og spisestoler. Mat/serveringsone: Håndvask for pasienter og besøkende. Buffetservering mat og drikke. Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap. Oppstilling av urent gods i egen vogn. | 6 | 10 | 24 | FALSE | TRUE | Kjøkken | Vegg i vegg med kjøkken | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | 0 |  | TRUE | evt. buffet. | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.108.01 | Opphold, Utreise | Oppholdsområde for pasienter som skal reise hjem og har behov for skjermet sone med tilsyn | 50 | Ventesone for pasienter som venter på hjemtransport etter behandling. Sittegrupper tilrettelagt for dårlige pasienter. Arealet skal være lett tilgjengelig for pasienter. Skjermes mot innsyn. Skjermede arbeidsplasser for personalet. | 15 | 20 | 12 | TRUE | FALSE |  | Toalett, vestibyleområde | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Stikkontakter til arbeidsplasser og til pasientutstyr nær stolene, disse må være i sittehøyde/kanalhøyde | 10 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Drikkeautomat, kaldt vann | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 15 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB | Oppholdsrom for pasienter innenfor psykisk helse og TSB. Areal avhengig av antall pasienter det beregnes for. I en avdeling bør det være flere oppholdsrom. Møblering tilpasses rommets areal. | 20 | Oppholdsrom for pasienter. Diverse rolige aktiviteter, spill, lesing, se på TV, samtale. Pasienter må selv kunne regulere sosial interaksjon og rommet må ha flere soner og fleksible sittemuligheter. Rommet skal være oversiktlig. Den miljømessige utformingen av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 5 | 10 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Korridor, dersom vegg mot korridor. | TRUE | Fra uteareal. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Den miljømessige utforming av rommet skal vies spesiell oppmerksomhet. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Enkelt system | TV |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB | Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter i psykisk helsevern og TSB. | 25 | Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte. Ved miljøterapeutisk observasjon, kan noen av personale spise sammen pasient. Mulighet for en skjermet del for spisesituasjon. Tilrettelagt for enkel matlaging, trening på mat og helse for pasient, og oppvarming av mat utenom måltider. Kjøkkenbenk med vaskekum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer. Oppbevaring av kald drikke i låsbart kjøleskap. Oppbevaring av dekketøy, glass, frokosttallerkener og bestikk i låsbare skap. Plass for å håndtere matkonsept: tilberedelse/buffetvogn/servering med kjøle/varmefunksjon, plass for oppstilling av traller. Oppvask etter måltider, avfallshåndtering. Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd. Håndvask i rommet. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 10 | 15 | 24 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Korridor, dersom vegg mot korridor. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 10 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Kjøkkenventilator | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.108.04 | Opphold, Skjerming PHV/TSB | Oppholdsrom for pasienter i skjermingsenhet psykisk helsevern og TSB. | 15 | Oppholdsrom med spiseplass i skjermingsenhet. Samtaler, observasjon og oppfølging av pasienter. Det bør være innsynsmulighet for personell som skal inn i rommet. Pasientene skal ikke kunne gjemme seg i rommet, og personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 4 | 24 | FALSE | TRUE | Sengerom skjerming, forrom, skjermet uteplass. | Sengerom (skjerming), opphold (skjerming), forrom (skjerming) og bad (skjerming) skal fungere som én enhet. Adgang til egen skjermet uteplass. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Evt. til forrom/sengerom skjerming | TRUE | Blamering | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Skjerme omgivelser mot høye rop, brøling mv. Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Den miljømessige utforming av rommet vies spesiell oppmerksomhet. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Med sikring for suisidale pasienter | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.109.00 | Oppstillingsplass | Oppstillingsplass for 1 seng i sengeområder, poliklinikker m.m./oppstillingsplass for utstyr, vogner, traller o.l. | 2 | Oppstillingsplass for 1 seng uten pasient, normalt i tilknytning til korridor e.l. Oppstillingsplass for utstyr. Oppstillingsplass for vogner, traller o.l. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Høyde på fendring fastsettes når utstyr er anskaffet | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Evt. oppstilling for utsyr som krever strøm- og datauttak må programmeres. | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.110.00 | Oppvask | Areal avhengig av valgt løsning for oppvask (lokal eller sentral). | 20 | Oppvask av kjøkkenutstyr og servise. Avskylling og oppvask av service og bestikk, fra kjøkken og kantiner, annet utstyr for kantine og internt for kjøkkenet. Mottak av buffeter for tømming matrester. Avskylling, oppvask utstyr som brukes i produksjon i varm-, kald-mat kjøkken. Vask og desinfeksjon av buffeter. Sortering etter oppvask og tilbakesetting av rent service. Oppbevaring oppvaskmidler/-utstyr. Oppstilling rullebord urent- og rullebord/dispenser rent utstyr. Håndvask personale. | 1 | 2 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Støyende maskiner | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 1 | Spyleslange | 1 | Spyleslange | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk + slukrenne ved dører | TRUE | Oppvaskmaskin | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i syrefast stålbenk | Bassengbaner x 2, forspylingsbatteri, spylepunkt m slange og såpedisp. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Oppvaskmaskin | FALSE |  | 1 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Damp fra oppvaskmaskin | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Damp fra oppvaskmaskin | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.112.01 | Overnatting, Personal | Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell. | 9 | Overnatting-/ hvilerom for vakthavende personell Skal kunne slå opp informasjon og gjøre enkelt kontorarbeid. | 1 | 1 | 12 | FALSE | FALSE |  | Bør ligge med rask atkomst til 24/7 virksomhet ​som akuttmottak, operasjon, intensiv o.l​ Garderobe, slik at garderobene kan benyttes for hygiene.​WC og dusj | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Kortlås | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Dersom rommet er plassert nært garderobefasiliteter som kan benyttes for hygiene, er det ikke behov for vask på rom for overnatting, personal. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.113.00 | Overvåkingsplass | Overvåking av pasient før eller etter undersøkelse, behandling, operasjon. Flere plasser kan samlokaliseres. | 10 | Overvåking, behandling og pleie av pasienter før og etter operasjon, og før og etter undersøkelser som krever ekstra overvåking. Tilgang fra hodeenden og for pleie fra begge sider av seng samtidig, 1-2 pleiere. Plass for utstyr, mulighet for prøvetaking og evt. bildediagnostikk. Mulighet for overvåking av pasient med overvåkingsutstyr v/seng, med elektronisk overføring til en overvåkingssentral /PC andre steder. EPJ ved pasientplass. Mulighet for avskjerming mellom plassene når det er flere plasser i ett rom. Besøk av pårørende. | 2 | 3 | 24 | FALSE | FALSE |  | WC | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Pasientsamtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Lydkrav gjelder rommet. Lydmaskering vurderes dersom flere plasser | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  | Uttak per plass. Avbruddsfri forsyning for overvåkingsutstyr. | 4 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Håndvask i rommet. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.116.00 | Pause | Pauserom, opphold og møterom for personal i sengeområder, poliklinikk etc. Areal: 1,2 m2 per spiseplass. Tekjøkken i rommet, programmeres separat. | 15 | Personal pause og oppholdsrom. Kan benyttes til kortere møter. Kan benyttes til undervisning/ opplæring av mindre grupper. Areal: 1,2 m2 per spiseplass. Tekjøkken i rommet, programmeres separat. | 5 | 12 | 24 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Enkelt system |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.120.00 | Prøvetaking | Blodprøvetaking. | 8 | Blodprøvetaking. Det må være mulig med tilkomst til pasient fra begge sider. | 2 | 4 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 4 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.122.00 | Pynterom | Stell av avdøde før de legges i kiste. | 20 | Stellerom for avdøde. Muligheter for rituell vask. Arbeidsplass med mulighet for registrering på pc. God belysning fra tak. | 2 | 4 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Heisskinne i tak med talje | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle estetiske hensyn | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Min 13 M m/automatikk. Terskelfritt | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Lysdemping | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 1 | Spesial | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i syrefast stålbenk | Hånddusj med lang slange for rituell vask | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | God ventilasjon / lukt | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.124.00 | Renhold | Fordelt i ulike enheter og områder i sykehuset. | 5 | Oppbevaring av mopp og bøtte på enkelt stativ. Lagring av renholdsutstyr og hygieneartikler på hyller og i låsbart skap. Oppbevaring av diverse forbruksvarer og kjemikalier i rommet. Tappested og utslagsted. Plass for lading av utstyr. Vurdere behov for vaskemaskin, slik at eks. mopper o.l. kan vaskes i enheten. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Antall uttak må tilpasses evt. lading av renholdsmaskiner etc. | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Rengjøringsvask med rist | 0 |  | Evt. tømming av renholdsmaskiner krever lokasse. Evt. vaskemaskin krever uttak for tilkobling teknisk utstyr. Evt. spyleslange krever tappested for vann og sluk. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.131.00 | Samtale | Rom for samtaler mellom ansatt og pasient/pårørende, fordelt i ulike kliniske områder. | 12 | Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell. Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC. Lagringsmulighet - hyller/skap. | 3 | 5 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB | Rom for samtaleterapi og andre typer samtaler i PHV/TSB. Fordelt i ulike kliniske områder. Kan også benyttes til annen type pasientaktivitet. | 12 | Rom til/for samtaleterapi og andre type samtaler mellom behandler og pasient, og evt. pårørende, tolk eller annen behandler. Kan også benyttes til annen type pasientaktivitet. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 2 | 4 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | korridor | TRUE | dynamisk skjerming | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB | Samtalerom for gruppebehandling psykisk helsevern og TSB. | 20 | Grupperom for behandling innen PHV. Primært for psykoedukativ- og psykodynamisk gruppeterapi. Mulighet til fleksibel møblering for hhv. klasseromsoppstilling eller stoler i ring uten bord i mellom. Kan også benyttes til undervisning av f.eks. pårørende. PC arbeidsplass og oppbevaring for undervisningsmateriell. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 10 | 12 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 10 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.00 | Sengerom, Somatikk | Standard sengerom i sengeområde somatikk, voksne og barn. Døgnplass. | 16 | Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi). Pasienten skal kunne være i sengen, men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk. Konfidensiell samtale med pasient/pårørende. Det skal legges til rette for å ta i mot besøk og mulighet for overnatting pårørende. Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten. Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 ansatte. Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Spritdispenser ved dør til korridor. Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. | 1 | 6 | 24 | FALSE | TRUE | Bad | Kort avstand til personalets arbeidsstasjon | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Manuell skjerming av glass i dør. | TRUE | Bak seng | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Sengetransport | TRUE | Siktlinje fra glass i dør til hodeende seng. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Døren må kunne stå åpen eller på gløtt. | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 5 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. I sengerom for barn, eller der sengerom ikke er tilknyttet eget bad, skal det være vask. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.02 | Sengerom, Skjerming, PHV/TSB | Sengeplass for pasienter med behov for skjerming i psykisk helsevern og TSB. Sengerommet kan ha belteseng. | 14 | Sengerom for 1 pasient i døgnenhet psykiatri, som trenger skjerming fra resten av avdelingen. Samtaler, observasjon, oppfølging og eventuell pleie av pasient, plass til 1-2 personell. Begrenset oppbevaring av personlige eiendeler og utstyr. I akutt- eller pleiesituasjoner skal det være mulig med tilgang fra begge sider av sengen. Pasienten skal ikke kunne gjemme seg i rommet. Personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet, og også kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse. Løsning med radarteknologi for pasientovervåkning kan vurderes, for å redusere forstyrrelser av pasientenes søvn, spesielt for de pasientene som må observeres hyppig. Rommet skal sammen med oppholds - /forrom kunne fungere som kontaktsmitteisolat Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre, mot korridor og via observasjon/opphold. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 4 | 24 | FALSE | TRUE | Bad, opphold/forrom, korridor | Sengerom (skjerming), opphold (skjerming), forrom (skjerming) og bad (skjerming) skal fungere som én enhet. Adgang til egen skjermet uteplass. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Fra observasjon/opphold skjerming og korridor | TRUE | Blamering | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Skjerme omgivelser mot høye rop, brøling mv. Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Med sikring for pasienter med selvmordsrisiko | TRUE | skjerming av lys som soverom | Mulighet til lufting uten å bruke "hovedvindu", uten mulighet til inn- og utsmugling av gjenstander gjennom. | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Radarteknologi for pasientovervåkning vurderes. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.03 | Sengerom, Stort | Stort sengerom/døgnplass for somatiske pasienter med behov for ekstra utstyr og assistanse. | 20 | For pasienter med ekstra krav til plass. Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi). Pasienten skal kunne være i sengen, men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk. Konfidensiell samtale med pasient/pårørende. Det skal legges til rette for å ta i mot besøk og mulighet for overnatting pårørende. Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres. Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten. Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 2-3 ansatte. Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier. Sprit-dispenser ved dør til korridor. Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. | 1 | 6 | 24 | FALSE | TRUE | Bad | Kort avstand til personalets arbeidsstasjon | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Bak seng | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Sengetransport | TRUE | Siktlinje fra glass i dør til hodeende seng. Manuell skjerming av glass i dør. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Døren må kunne stå åpen eller på gløtt. | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 5 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. I sengerom for barn, eller der sengerom ikke er tilknyttet eget bad, skal det være vask. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB | Standard sengerom innenfor psykisk helsevern og TSB. | 12 | Sengerom for 1 pasient i døgnenhet psykiatri. Ofte innleggelse over lang tid. Samtaler, observasjon, oppfølging og eventuell pleie av pasient, plass til 1-2 personell. Oppbevaring av personlige eiendeler og utstyr. Pasient skal kunne spise og utføre aktiviteter ved bord i rommet. I akutt- eller pleiesituasjoner skal det være mulig med tilgang fra begge sider av sengen. Pasienten skal ikke kunne gjemme seg i rommet. Personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet, og også kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse. Løsning med radarteknologi for pasientovervåkning kan vurderes, for å redusere forstyrrelser av pasientenes søvn, spesielt for de pasientene som må observeres hyppig. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 4 | 24 | FALSE | TRUE | Bad |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Blamering | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Skjerme omgivelser mot høye rop, brøling mv. Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | TRUE | Sengetransport | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Med sikring for suisidale pasienter | TRUE | skjerming av lys som soverom | Mulighet til lufting uten å bruke "hovedvindu", uten mulighet til inn- og utsmugling av gjenstander gjennom. Pasient skal kunne låse dør utvendig og innvendig. | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Radarteknologi for pasientovervåkning vurderes. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE | Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB | Sengerom, stort, innenfor psykisk helsevern og TSB, voksne og barn. | 14 | Sengerom for 1 pasient i døgnenhet psykiatri, med behov som krever ekstra plass. Ofte innleggelse over lang tid. Samtaler, observasjon, oppfølging og eventuell pleie av pasient, plass til 1-2 personell. Oppbevaring av personlige eiendeler og utstyr. Pasient skal kunne spise og utføre aktiviteter ved bord i rommet. I akutt- eller pleiesituasjoner skal det være mulig med tilgang fra begge sider av sengen. Pasienten skal ikke kunne gjemme seg i rommet. Personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet, og også kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse. Løsning med radarteknologi for pasientovervåkning kan vurderes, for å redusere forstyrrelser av pasientenes søvn, spesielt for de pasientene som må observeres hyppig. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 1 | 4 | 24 | FALSE | TRUE | Bad (HC) |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Blamering | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Skjerme omgivelser mot høye rop, brøling mv. Akustikk og lyder vies ekstra oppmerksomhet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Kortlås | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Med sikring for pasienter med selvmordsrisiko | TRUE | skjerming av lys som soverom | Mulighet til lufting uten å bruke "hovedvindu", uten mulighet til inn- og utsmugling av gjenstander gjennom. Pasient skal kunne låse dør utvendig og innvendig. Må vurdere døråpning avhengig av spesialtilpasset funksjon. | TRUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Radarteknologi for pasientovervåkning vurderes. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE | Individuell regulering. Ulik temperatur dag og natt | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.06 | Sengerom, Intensiv | Intensivplass for pasienter med truende eller manifest, akutt svikt i en eller flere vitale organfunksjoner. Utstyrsliste er utgangspunkt for gjennomgang, tilpasses arbeidsprosesser. | 25 | Intensiv sengeplass. Diagnostikk, behandling, pleie, mobilisering, av pasient i spesialseng for intensivpasienter. Mulighet for å gi pasienten dialysebehandling. Mulighet for utstyrskrevende diagnostikk (Røntgen, mobil CT mm.). Plass for overvåkingsutstyr, respirator, diverse infusjonspumper i uttakssentral ved pasientens hode. Mulighet for forflytning via mobil forflytningsutstyr. Plass for hvilestol med hjul. Rommet deles inn i en pasientsone, arbeidsone og en pårørendesone. Gode arbeidsforhold for 1-5 personer. Det skal være mulighet for fri tilgang fra vegg mot hodeende av seng, minimum 60 cm. Arbeidsplass for ansatt. Tilgang til EPJ og elektronisk kurve. Mulighet for å ha pårørende til stede og for å ha konfidensielle samtaler mellom pasient og pårørende, og ansatte, samt ivareta pasientens behov for privatliv. Sittemulighet for pårørende. Bruk av ulike former for skjerming av pasient, dynamisk skjerming. Rommet ivaretar også pleie og omsorg av pasient og pårørende ved livets slutt. Oppbevaring av noe forbruksvarer og pasienttøy. Håndvask. | 2 | 6 | 24 | FALSE | TRUE | mot ett eller flere tilliggende pasientrom | Kort avstand til personalets arbeidsstasjon | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Korridor og naborom | TRUE | Dynamisk skjerming. Pasientbehandling, pleie | TRUE | Bak seng | TRUE | Evt. uttakssentral., intensiv. Se utstyrsliste. | TRUE | Uttakssentral og evt. pasientløfter, se utstyrliste | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Dynamisk skjerming av glass. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | Obs bredde på intensivseng. Intensivseng har bredde 1040mm. Bariatrisk intensivseng har 1350mm. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. Både dør til korridor og til naborom må være bred nok. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Antall uttak i uttakssentral , ved arbeidsplass og ved inngang til rommet vurderes. Belysning for undersøkelse i seng. HCL-belysning vurderes. | 11 | Totalt 8 uttak i uttakssentral | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Det er beregnet 4 datauttak i søylene på hver side av pasienten. Videre er det beregnet 2 datauttak per pasient, plassert i vegg, for benyttelse til PC. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Sentralt eller mobilt vannrenseanlegg | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Dialyse | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng. | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE |  | TRUE | Mye utstyr | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 8 | Alle i uttakssentral | 0 |  | 0 |  | 6 | Alle i uttakssentral | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | evakuering av medikamenforstøving og NO-gass
SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2 |  | 20 | Sengeplass for en kritisk syk/nyoperert pasient som krever kontinuerlig overvåking. Undersøkelse, behandling ,stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) og mobilisering av pasient. Prøvetaking, mulighet for røntgenfotogr. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Konfidensielle samtaler mellom pasient og pårørende og ansatte, mulighet for å ha pårørende til stede, samt ivareta pasientens behov for privatliv. Oppbevaring av forbruksmateriell og pasienteiendeler i rommet. Plass for hvilestol for pasient. Bruk av ulike former for skjerming av pasient, dynamisk skjerming. Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. | 2 | 4 | 24 | FALSE | TRUE | mot naborom | Arbeidsplass utenfor rommet, eller koblet på sentral arbeidsstasjon i avdeling, dersom det ikke er arbeidsplass i rommet | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Korridor og naborom | TRUE | Dynamisk skjerming. Manuell skjerming av glass i dør. | TRUE | Bak seng | FALSE |  | TRUE | Se utstyrsliste - mulig uttakssentral | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Dynamisk skjerming av glass. | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | Obs bredde på intensivseng. Intensivseng har bredde 1040mm. Bariatrisk intensivseng har 1350mm. Sengen har ofte ekstrautstyr som henger på sidene. Både dør til korridor og til naborom må være bred nok. OBS at aktuell rømningsvei er bred nok for disse sengene. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | El uttak på begge sider av seng. Belysning for undersøkelse i seng. Mulighet for å dimme lys. | 10 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Antall datauttak avh.a. MTU og audiovisuelt utstyr. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Sentralt eller mobilt vannrenseanlegg | FALSE |  | 0 |  | TRUE | Dialyse | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Sentralt evt. mobilt renseanlegg til dialyse. Tilkobling til dialyse bak seng. Settes av plass til fremtidig ettermontering av vask. I sengerom for barn, eller der sengerom ikke er tilknyttet eget bad, skal det være vask. | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.09 | Sengerom, Observasjon | Observasjonsplass i en observasjonsenhet med gjennomsnittlig liggetid på f.eks. 24 timer. | 14 | Undersøkelse, behandling og stell (sårbehandling, medikamentinntak, måltider, fysioterapi etc) av pasient. Konfidensiell samtale med pasient. Besøksmottak. Mulighet for å sitte ved bord under måltidet. Rommet tilpasses rullestolbruk. Gode arbeidsforhold for 2-3 personer. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Spritdispenser ved dør til korridor | 2 | 6 | 24 | FALSE | FALSE |  | WC | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Vurderes | TRUE |  | TRUE | Bak seng | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 8 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.134.10 | Sengerom, Hotell |  | 16 | Opphold og overnatting for 1 til 3 gjester, hvorav 2 i fast oppredning og med mulighet for 1 ekstra oppredning i ekstraseng. Gjest skal ha mulighet til å spise ved bord, se TV og arbeide ved pult. Mottak av besøkende. Oppbevaring av personlige eiendeler og tøy. | 1 | 3 | 24 | FALSE | TRUE | Bad |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Bak seng | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  |  | TRUE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 2 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte | Sluse til isolat, luftsmitte. | 8 | Sluse for luftsmitteisolering med ren og uren sone. Sluse for personell, pårørende og utstyr. Omkledning for personalet og pårørende. Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr. Rommet markeres og innredes med ren og uren sone. Håndvask plasseres i uren sone, nær ren sone. Spesielle forskriftskrav. | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | Isolat og korridor |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Til isolat. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle forskriftskrav. Seng skal transporteres gjennom sluse. | TRUE | Sengetransport | TRUE | mot sengerom | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Berøringsfri døråpner | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE | Samtaleanlegg til isolatet | FALSE |  | FALSE |  |  | Rentromsstandard på samtaleanlegg. | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | Paneler som viser trykk samt alarmer, plasseres på utsiden av rommet i korridor. Alarmlampe i sluse på vegg både mot isolat og mot korridor. | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Berøringsfritt armatur, fotocelle | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Vask på uren side, plasseres mot skillet til ren sone. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Undertrykk på minus 15 Pa til korridor, overtrykk til isolatet (sengerom). | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin | Sluse til laboratorium. | 10 | Inn- og utslusing av personal til hotlab (nukleærmedisin). Dekontaminering (mulighet for å spyle av radioaktiv forurensning v.h.a. nøddusj og øyedusj ved evt. uhell). Radioaktivitet må kunne avleses/måles utenfor rommet. Det skal være kontaminasjonsmonitor i sluse. Overgang mellom ren og uren sone må være tydelig avmerket. | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | Laboratorium |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | TRUE | Inn og ut | 2 mmPb | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Vegger og tak må ha hulkil og overflater som er tette, jevne og lette å vaske/rengjøre. Sluse må ha uren og ren sone som er fysisk avgrenset. Rengjøringsvennlig montasje av alt utstyr. Alle overganger må fuges rengjøringsvennlig dersom det oppstår gliper ved montasje montasje. Sluse skal ha overtrykk i forhold til Hotlab og undertrykk i forhold til omgivelsene. Spesielle forskriftskrav gjelder innen strålevern og rentrom. | FALSE |  | TRUE | Mot lab og korridor | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE | samtaleanlegg til lab | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Berøringsfritt armatur, fotocelle | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Vask på uren side Våtrom/nøddusj og sluk vurderes i hvert enkelt prosjekt i forhold til risikobildet | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | TRUE |  | GMP klasse C | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Spritavsug | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Trykk ihht. forskriftskrav. I henhold til strålevernforskrift: Undertrykk i forhold til omgivelsene, uvertrykk i forhold til hotlab. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3 | Sluse til laboratorium, med gjennomstikkautoklave. I3-laboratorier defineres som rom som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3, og består av sluse og laboratorium. | 10 | Sluse til lab med inneslutningsnivå 3. Ihht forskriftskrav. Omkledning. Oppbevaring av verneutstyr, sko, frakker etc. Uttak fra gjennomstikksautoklav. | 1 | 3 | 0 | FALSE | TRUE | Laboratorium |  | TRUE | Se utstyrsliste | TRUE | For autoklav | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | Sikkerhetsbenk | FALSE |  | Spesielle forskriftskrav | FALSE |  | TRUE | Mot lab og korridor | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Terskel som hindrer vann i å renne ut i korridor. Tett rom forberedt for fogging. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Rentromsstandard på samtaleanlegg. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | Autoklav | FALSE |  | 1 | Spesialsluk | TRUE | autoklav | TRUE | vann fra nøddusj kan inneholde smitte | 1 | Berøringsfritt armatur, fotocelle | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Vask på uren side | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Trykk ihht forskriftskrav. Varme og damp fra autoklav. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.145.00 | Stellerom | Toalettstell/håndvask for besøkende tilpasset brukere i rullestol. Stell av både baby/ barn og voksne | 10 | Toalettstell/håndvask for besøkende tilpasset brukere i rullestol. Egen hjelp og hjelp fra personal eller andre. Plass for rullestol på begge sider av WC. Mulighet til å gi bruker hjelp på begge sider av WC i samtidighet. Mulighet til å gi bruker hjelp ved servant fra begge sider. Stell av både baby/ barn og voksne. | 2 | 3 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Håndvask med HC krav | 0 |  | 1 | Toalett med HC krav | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.146.00 | Stillerom | Tilknyttes kontorfellesskap, kontorlandskap | 5 | Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonering, bruk av PC, lesing mm. Samtaler mellom to personer. Konfidensielle samtaler. | 1 | 3 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensiele samtaler. Demping av støy mellom stillerom og kontorområde. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Enkelt system | Videosamtaler |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.167.00 | Traumerom | Rom for mottak, undersøkelse og startbehandling av kritisk skadde eller syke pasienter. Nærhetskrav til bildediagnostikk som CT og konvensjonell røntgen. Utstyrsliste tilpasses areal og funksjon. | 40 | Mottak, undersøkelse og initiell behandling av kritisk skadde eller syke pasienter. Pasientovervåking. Overvåkingsmulighet med store visningsskjermer. Mulighet for å gi anestesi. Mulighet for nødkirurgi. Journalopptak. Prøvetaking. Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. Vurdere digitale røntgen/MR/CT bilder. Mulighet for videoverføring/telemedisin. Undervisning av studenter og personale. | 8 | 22 | 24 | FALSE | FALSE |  | Nærhetskrav til bildediagnostikk som CT og konvensjonell røntgen. Evt. direkte atkomst til CT-laboratorium. Nærhet til støtterom som feks. medisinrom. Nær akuttinngang. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | ev takhengt røntgen, uttakssentraler, operasjonslampe | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | røntgenstråler | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. Støy fra mange mennesker i samtidighet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Valg av utstyr kan utløse krav til romhøyde. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Åpnes med både albue- og snorbryter | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Lysåpning må være så stor at en ekstra bred seng med utstyr og en person på hver side, kan passere. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Takhengt opr.lampe. avhengig av valg av uttakssentral. | 18 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 22 | 26 |  | TRUE | Rask regulering av temperatur i rommet. | FALSE |  | FALSE |  | 8 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 18 |  | 2 |  | 0 |  | 10 |  | 0 | Vurderes i hvert prosjekt | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering av anestesigasser | Trykkvakt
SR.169.00 | Trening | Treningsrom for pasienter. | 20 | Treningsrom og oppholdsrom for pasienter. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc. Veiledning og undervisning. | 2 | 5 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | treningsapparat/slynger etc | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Støyende virksomhet | TRUE | Ut | Fra treningsapparater | FALSE |  | TRUE | vegghengt utstyr og høy slitasje |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Ventilasjon tilpasset treningsaktivitet | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard | Brukes om standard undersøkelse- og behandlingsrom (som det er flest av, og med samme infrastruktur). | 16 | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Lagringsplass for forbruksmateriell. Håndvask personale. | 2 | 4 | 12 | FALSE | FALSE |  | WC | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Se utstyrsliste. | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Sengetransport | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje. | TRUE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 8 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage | Areal for sortering, prioritering og risikoidentifisering av pasienter i akuttmottak. Arealet er beregnet på en pasient. | 15 | Areal for sortering, prioritering og risikoidintifisering av pasienter. Pasienter kan være liggende i seng/båre eller sittende. Korttidsopphold. Klinisk undersøkelse og behandling av øyeblikkelig hjelp-pasienter. Samtale med pasient og pårørende. Journalopptak. Omfattende undersøkelse, gjerne med utstyr som ikke kan flyttes, eller tverrfaglig konsultasjon. Pasientovervåking. Arealet kan også ha en funksjon i katastrofeberedskap. RFP og utstyr for en pasient, tilpasses ved flere pasienter i samtidighet. | 3 | 6 | 24 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Sengetransport | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 8 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Antall datauttak må vurderes ut fra utstyrsliste. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 22 | 26 |  | TRUE | regulere temp. ved katastrofer | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB | Samtale, kartlegging og behandling av pasient innen psykisk helsevern og TSB. | 16 | Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient. Urinprøvetaking under observasjon i enkelte av UB-rommene (WC i nærheten av, evt som en del av rommet med enveisspeil for monitorering). Rommet skal utformes på en måte som understøtter ro og trygghet. Liten sittegruppe for samtale mellom pasient og behandler. Plass til ekstra stol. Dataarbeidsplass for journalopptak, og sikker oppbevaring av sensitiv dokumentasjon Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene. Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 2 | 4 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | TRUE |  | TRUE | vurderes pga sikkerhetshensyn | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Glass i dør kan vurderes av sikkerhetshensyn, slik at personell utenfor kan se hva som foregår i rommet. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 8 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Tilgang til flaskegass i nærheten
SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort | Krav til størrelse pga. plasskrevende utstyr eller prosedyrer, samt antall personer i samtidighet. | 20 | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. | 2 | 6 | 16 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Se utstyrsliste. | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Sengetransport | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | Skjerming mot innsyn både fra vindu og korridor er nødvendig, samt sikre skjermet sone der av/påkledning skal kunne skje. | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 8 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum | Rom for prøvetaking av pasient med mistanke om tuberkulose, som er klassifisert som biologisk faktor i smitterisikogruppe 3. Samme krav til ventilasjon, trykk og overflater som et luftsmitteisolat. Tilhørende sluse, luftsmitte. | 5 | Et rom hvor pasient med mistanke om tuberkulose hoster opp slim, helst fra nedre luftveger. Luftsmitte. Pasienten inhalerer først saltvann gjennom forstøver (motorisert eller koblet til medisinsk trykkluft), før hosting settes i gang. Prøven sendes til dyrkning. Personalet, som står utenfor rommet, skal kunne observere og kommunisere med pasienten under prøvetaking. Pasient skal kunne kommunisere med døvetolk ved behov. Personalet og andre utenfor rommet skal beskyttes mot smitte av tuberkulose. Tuberkulose smittes ved luftsmitte. Det er viktig at rommet i minst mulig grad har brutte og horisontale flater, og det er viktig at det er enkelt å rengjøre. Overgangene mellom gulv og vegg og mellom tak og vegg skal være glatte og uten lister. Gulv-og veggmaterialer skal tåle vask og kjemiske desinfeksjonsmidler godkjent for flatedesinfeksjon. (Side 13 i Isoleringsveilederen) Sputumrommets klassifisering medfører krav til plassering av Hepafilter, samt krav til tilgang med tanke på mulighet for vedlikehold og ettersyn for teknisk personale. Det må tas hensyn til utførelse av HEPA-filteret. Dette betyr et annet krav til fasiliteter der det står pga. sikker arbeidsoperasjon vedr. dekontaminering av selve filteret og bytte via Safe Change (direkte inn i plastpose og forsegling) i tillegg. Det må være stor nok åpning + talje til transport/løft av nytt og brukt filter. | 1 | 2 | 12 | FALSE | TRUE | Sluse |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Vindu til tilhørende sluse eller observasjonsrom | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | TRUE | 3 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Pasienten skal kunne se skjerm med instruksjon/informasjon, og ha kontakt med personalet. | FALSE |  | TRUE | Til sluse | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Dør skal slå ut i sluse. | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 0 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | TRUE | Samtaleanlegg med rentromsstandard. | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Paneler som viser trykk og alarmer plasseres i sluse. | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | HEPA filter med tanke på tuberkulose smitte. Separat ventilasjon. Alarm trykkforhold. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi |  | 50 | Ulike typer diagnostiske angiografier (typisk thoracale og abdominale aortografier, inkl. arcografier med buekar, underextremitetsangiografier, selektive undersøkelser og coronar diagnostikk). Diverse vaskulære intervensjoner som ballongdilatasjon (PTA og PCI), stentimplantasjoner, emboliseringer, katetertrombolyse, etc. Mindre åpne operative inngrep. Intracoronar ultralyd. Trykkmålinger. Overvåkning av pasient, evt. med anestesiologisk assistanse. Mulighet for å kunne gi anestesi. Skjerming av personale for ioniserende stråling. Oppbevaring og tilberedning av medikamenter. | 3 | 6 | 12 | FALSE | TRUE | Tilhørende manøverrom. | Umiddelbar nærhet til kirurgisk håndvask Forberedelsesrom Teknisk rom | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Manøverrom | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Takmontert tungt utstyr. | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | 2 mmPb i vegger til 2.40m, vindu og dører, samt karmer. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Tungt utstyr | Utstyrsavhengig. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Skal også kunne styres fra manøverrom. | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Total blending | Stor bredde pga inntransport av utstyr, seng med mye utstyr som henger på sengen. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | TRUE | Følger us på skjerm | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Må tilpasse lys til skjermkrevende prosedyrer | 6 |  | TRUE | 1 |  | FALSE | 0 | TRUE | Mellom lab og tilhørende manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 22 | 26 |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | 6 | FALSE |  | TRUE | 100 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering av anestesigasser | Trykkvakt.
SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT | Bildediagnostisk laboratorium med modalitet CT. | 40 | Benyttes til CT-undersøkelser av hele kroppen og til CT- veiledet prosedyrer for diagnose og behandling. Her er det samarbeid mellom flere faggrupper og det må legges til rette for anestesi, pasientovervåking og undervisning. Plass til intervensjon og plass til tilleggsutstyr for dette, f. eks ultralyd. Automatisk kontrastinjektor som styres fra manøverrom. | 3 | 6 | 12 | FALSE | TRUE | Dør til manøverrom | WC Omkledning pasient Teknisk rom Oppstillingsplass for seng | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Tilhørende manøverrom for CT | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Uttakssentral, kontrastinjektor, skjermer. Se utstyrsliste. | TRUE | 0 | Se utstyrsliste. | FALSE | TRUE | Evt. EL-føring CT, se utstyrsliste. | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | 2 mmPb i vegger opp til etasjeskille + gulv og tak, vindu og dører, samt karmer. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | TRUE | Inn og ut |  | FALSE |  | TRUE | CT-maskin |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Ekstra bredde for inn- og uttransport av utstyr, intensivseng med utstyr. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Grense på kabellengde er maksimalt 25 meter mellom modalitet og teknisk rom. | 6 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | TRUE | Mellom CT-lab og tilhørende manøverrom til CT | FALSE |  | FALSE |  |  | Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | CT- maskin | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering anestesigasser | Ved behov for CO2, kan det vurderes bruk av gasskolbe for C02, levert av gassleverandør.
SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen | Bildediagnostisk laboratorium med røntgenmodalitet. | 30 | Røntgenundersøkelse av skjelett, thorax og abdomen. Urografi. Undersøkelse av pasient utføres liggende på benk eller i seng/båre, sittende eller stående mot veggbucky. Oppbevaring av forbruksvarer, tøy, medisiner (kontrastmidler) etc. Håndvask. | 2 | 4 | 12 | FALSE | TRUE | Til manøverrom | WC Omkledning pasienter Oppstillingsplass seng | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Tilhørende manøverrom. | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Se utstyrsliste. | TRUE | Se utstyrsliste. | TRUE | 0 | Se utstyrsliste. | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | 2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbucky - sikkerhetsmargin på 20 cm på alle kanter av derstrålefeltet kan treffe veggen.2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbucky - sikkerhetsmargin på 20 cm på alle kanter av derstrålefeltet kan treffe veggen.2 mmPb i vegger opp til 2:40. 3 mmPb bak veggbucky - sikkerhetsmargin på 20 cm på alle kanter av der strålefeltet kan treffe veggen. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste. | TRUE | Tungt, takhengt og gulvstående utstyr. |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Sengetransport og inntransport av utstyr. 2 mmPb i dører og glassfelt. | TRUE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 4 |  | TRUE | 1 |  | FALSE | 0 | TRUE | Mellom lab og tilhørende manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Røntgenapparat | FALSE |  | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning |  | 40 | Gjennomlysningsmodaliteter benyttes til et vidt spekter av funksjonsundersøkelser, behandling og visse typer intervensjonsprosedyrer. En multifunksjonell modalitet kan også gi muligheter til generell røntgen. Her er det samarbeid mellom flere faggrupper og det må legges til rette for anestesi, pasientovervåking og undervisning. | 2 | 4 | 12 | FALSE | TRUE | tilhørende manøverrom | WC Omkledning pasient Oppstillingsplass seng | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Tilhørende manøverrom | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Takmontert, tungt utstyr. | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | 2 mmPb i vegger til 2.40m, vindu og dører, samt karmer. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE | Tungt utstyr |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 mmPb i dør og 2 mmPb-ekvivalens i eventuelt glassfelt. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Lys mht. omfattende bildeskjermarbeid | 6 |  | TRUE | 1 |  | FALSE | 0 | TRUE | Mellom lab og tilhørende manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i syrefast stålbenk | Blander kontraster - kum i benk med blandebatteri | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | Røntgenapparat | FALSE |  | 4 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering av anestesigasser
SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi | Mammografi screening. | 25 | Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser av bryst. Mulighet for bildeveiledede biopsier. Plass for ultralydapparat i tillegg til utstyr for mammografi. Oppbevaring av forbruksvarer, tøy og medisiner. | 2 | 4 | 12 | FALSE | TRUE | Omkledning og Samtalerom | WC Teknisk rom | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | Skjerming ivaretas med 2 x13 mm gipsplater. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Oppheng til blyfrakker | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  |  | 4 |  | TRUE | 1 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR | Omfatter rommet der MR maskinen står, med Faradays bur. | 40 | Diagnostiske MR-prosedyrer. Mulighet for anestesi. Vitale parametre som EKG- og anestesiparametre overvåkes i manøverrom og i undersøkelsesrom MR. Pasienter som ikke kan gå, transporteres til og fra undersøkelsesbord i MR maskinen på MR-kompatibel båre. Mulighet for automatisk kontrastinjektor som styres fra manøverrom. | 2 | 4 | 12 | FALSE | TRUE | Manøverrom | WC Omkledning pasient Oppstillingsplass seng Teknisk rom MR | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Vindu til manøverrom | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 0 | Se utstyrsliste. | FALSE | TRUE | Se utstyrsliste. | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | Magnet. RF-skjermet vindu. Faradaybur leveres av MR-leverandør. | TRUE | Inn og ut | Magnet produserer akustisk støy. Konfidensielle samtaler. | TRUE |  |  | TRUE | Inntransport av MR maskin | TRUE | Tungt utstyr. | Avtagbart veggelement for MR inn/ut. Utstyrsskinne ved uttakssentral anestesi. Heliumtank krever 110*210 cm bredde. Høyde mellom gulv og himling avhengig av utstyrsleverandør. Sentralstøvsuger. Evt. gjennomføringer/utsparringer til teknikk, MR. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Bør også kunne styres fra manøverrom. | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Heliumtank krever 110*210 cm. Dør leveres med Faradaybur. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Lys må tilpasses. Mellom teknisk rom og modalitet kan det være maksimalt 25 m. | 4 |  | TRUE | 1 |  | FALSE | 0 | TRUE | Mellom MR rom og manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  | Kamera plasseres slik at pasient kan overvåkes inne i trommel. Overføres til manøverrom. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 18 | 24 |  | TRUE |  | TRUE | MR-sekvenser avgir mye varme | TRUE | 40% til 70%, avhengig av leverandør | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Utblåsningsrør (quenchrør) for heliumgass. Det skal ikke være mulig å oppholde seg der helium blåses ut pga ekstrem kulde fra helium. Rørdimensjon beregnes av RIE etter spesifikasjoner fra MR leverandør. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering av anestesigasser
SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT | Bildediagnostisk undersøkelse med PET/CT | 40 | Undersøkelser med radioaktive isotoper. Pasienten har fått injisert radioaktivt stoff før undersøkelsen. Kommunikasjon med manøverrom. Innsyn fra manøverrom. Oppbevaring av utstyr og forbruksmateriell i hyller og skap. Krav fra Statens strålevern må ivaretas i forhold til skjerming av omgivelser og personale. Fullstendige tekniske data for rommet kan først oppgis etter at utstyr er anskaffet. Se egne krav fra CT leverandør. | 3 | 4 | 12 | FALSE | TRUE | Manøverrom | Teknikkrom ca. 10 m2 Injeksjonsrom - flere utrustes som dagplasser ca. 9 m2, men obs lystype/farge i rommene. WC med egen tank | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Blyglassvindu mot manøverrom | TRUE | Innsynsskjerming mot omgivelser | FALSE |  | TRUE | Høyde mellom gulv og himling 300 cm. | TRUE | Evt. kontrastinjektor og pasientløfter, se utstyrsliste. | TRUE | 0 | Se utstyrsliste. | FALSE | TRUE | Kabelkanal i gulv. Se utstyrsliste. | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | Stråleskjerming må beregnes ut fra layout av rom, og dets omgivelser. Skjermes opp til etasjeskille. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | TRUE |  |  | FALSE |  | TRUE | Tungt utstyr | Rommet bør ligge mot yttervegg for å minimere krav til skjerming. Oppholdssoner utendørs bør begrenses i dette området. | TRUE | Inntransport av utstyr | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Trykk-trykk åpning/lukking | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  | Varsellamper for pågående undersøkelser. Lysstyring og lysfarge er viktig for undersøkelsesrommet. | 2 |  | TRUE | 1 |  | FALSE | 0 | TRUE | tilhørende manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 18 | 28 | Stabil temperatur, maks 1,5 grader endring per time | FALSE |  | TRUE | PET/CT | TRUE | 20% til 75% | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Se egne krav fra PET-CT leverandør. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 stk anestesi evac. Se krav fra CT leverandør
SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT | Bildediagnostisk undersøkelse med SPECT/CT | 40 | Undersøkelser med radioaktive isotoper. Pasienten har fått injisert radioaktivt stoff før undersøkelsen. Kommunikasjon med manøverrom. Innsyn fra manøverrom. Oppbevaring av utstyr og forbruksmateriell i hyller og skap. Krav fra Statens strålevern må ivaretas i forhold til skjerming av omgivelser og personale. Fullstendige tekniske data for rommet kan først oppgis etter at utstyr er anskaffet. | 2 | 4 | 12 | FALSE | TRUE | Manøverrom | Teknikkrom. Omkledningsrom pasient. WC. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Manøverrom | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Høyde mellom gulv og himling min 300 cm. | TRUE | se utstyrsliste | TRUE | 0 | se utstyrsdata | FALSE | TRUE | Kabelkanal i gulv. Se utstyrsliste. | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | Skjermes i henhold til krav fra Strålevernet. 2mm bly opp til etasjeskille. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | TRUE | Inn og ut |  | TRUE |  | TRUE | Tungt utstyr |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Døråpning for seng fra korridor. Normal dør til manøverrom. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  |  | 4 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | TRUE | tilhørende manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 0 | 0 | Stabil temperatur, maks 3 grader endring per time | FALSE |  | TRUE | se utstyrsdata | TRUE | se utstyrsdata | 2 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium | RFP og utstyr tilpasses rommets funksjon. Undersøkelser som f.eks endoskopi, kirurgiske prosedyrer, eller spesielle behov som f.eks anestesi. Krav til ventilasjon osv. | 30 | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep uten renhetskrav etc. | 3 | 6 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Se utstyrsliste. | FALSE | 0 |  | TRUE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Avklare om det skal gjennomføres prosedyrer som krever antistatisk beskyttelse. | TRUE | Sengetransport | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Må vurderes | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | Må vurderes. | TRUE | Må vurderes. | Beskyttelse av dørkarm | TRUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Må vurderes | TRUE | Gruppe 1 | FALSE |  | Må vurderes ut fra funksjon. Disse rommene kan også være gruppe 2 rom og da ha andre behov og annen utforming. Lystype må tilpasses funksjon, særlig om det skal brukes til skjermkrevende prosedyrer. | 8 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Krav til rommet må tilpasses funksjon. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Krav til rommet må tilpasses funksjon. På undersøkelserom for kolonoskopi skal ventilasjon være tilstrekkelig til å fjerne vond lukt. | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering av anestesigasser | Krav til rommet må tilpasses funksjon.
SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon | Intervensjonsrom ligger vanligvis innenfor området til bildediagnostikk eller kardiologi. Rommet inneholder en bildediagnostisk modalitet og har krav til renhet, ventilasjon og trykk. Intervensjon er den delen av prosedyren hvor man via blodårene undersøker eller behandler pasienten. | 70 | Radiologisk intervensjon. Mulighet for bildestyrt diagnostisk og terapeutisk intervensjon. Det enkelte prosjekt vurderer og velger modalitet. Vurdering av digitale røntgen/angiografi/MR/CT bilder. Overvåking av pasient. Innledning, vedlikehold, avslutning av anestesi. Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring. Undervisning og opplæring. | 8 | 12 | 12 | FALSE | TRUE | Tilhørende manøverrom. | Umiddelbar nærhet til kirurgisk håndvask Teknikk, intervensjon. | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | TRUE | Til manøverrom. Blyglass. | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Se utstyrsliste. | TRUE | Uttakssentraler, ev bildemodalitet som angiografiutstyr. | TRUE | 0 | Se utstyrsliste. | FALSE | TRUE | til ev operasjonsbordsokkel, ev bildediagnostisk utstyr. | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon, samt hulkil mellom gulv og vegg på alle rom for å sikre godt renhold. | TRUE | 3 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | TRUE | Ut | 2mmPb i vegger, vindu og dører, samt karmer. | TRUE | Inn og ut | Konfidensielle samtaler | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE | Bildediagnostisk utstyr. |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Total blending | Døråpning tilpasses intensivseng og bariatrisk seng. | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | Gruppe 2 | TRUE |  |  | 12 |  | TRUE | 1 |  | FALSE | 0 | TRUE | Mellom lab og tilhørende manøverrom | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | TRUE | Regulering i eget panelRegulering i eget panel | TRUE | Bildediagnostisk utstyr | TRUE | 35% til 70%. | 8 | TRUE | Overtrykk | TRUE | 100 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | Krav til renhet vurderes i hvert prosjekt. | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 | Vurderes i hvert prosjekt | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Evakuering av anestesigasser | Forslag fordeling av uttak: Anestesisøyle: 4 stk. med.luft, 3 stk. O2, 1 stk. N2O og 1 stk. evakuering for anestesigass i søyler. Kirurgisk søyle: 4 stk. med.luft, 2 stk. instr.luft, 2 stk. O2 og 1 stk vakuum fra sentralt vakuumanlegg i søyler. Backup: 4 med.luft, 2 stk. O2,1 stk. N2O og 1 stk. evakuering for anestesigass.
SR.186.02 | Vaskerom, Pasienttøy | Vaskerom for pasienttøy og pårørendetøy, oftest i PHV/TSB og nyfødt intensiv. | 8 | Vask og tørk av pasientens private tøy. Ofte benyttes dette av pasientene selv, enten alene eller sammen med personalet. Mulighet for å brette sammen tøy. | 1 | 3 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Ut | Støyende maskiner | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Egen kurs per maskin må vurderes | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TRUE | vaskemaskiner | FALSE |  | 1 | Sluk | TRUE | vaskemaskiner | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Kum i syrefast stålbenk |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | TRUE | vaskemaskiner og tørketrommel | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.189.00 | Venteplass | Soner med venteplasser i og utenfor behandlingsområder, nært hovedinngang samt desentrale inn mot poliklinikkene og dagområdene. Omfatter også venterom. Størrelse, utforming og møblering må tilpasses den enkelte funksjonen. | 5 | Venteområde for pasienter og pårørende. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen. | 3 | 10 | 12 | FALSE | FALSE |  | WC | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Miljøbelysning | 1 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Evt. tappested for vanndispenser. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.198.00 | WC | WC og håndvask for ansatte og besøkende. I alle områder. | 2 | WC og håndvask for ansatte og besøkende. | 1 | 1 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Armatur med lang hendel | 0 |  | 1 | Vanlig toalett | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.198.02 | WC, HC | Toaletter med UU-krav. I alle områder. | 5 | Toalettstell/håndvask for ansatte og besøkende, tilpasset rullestolbrukere. Bruk ved egen hjelp. eller ved hjelp av pårørende/personale. Plass for rullestol på begge sider WC. Evt ensidig hvis lokalisert sammen med flere WC,HC. med speilvendt plassering. | 1 | 2 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Veggfestet armstøtter. | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Plass for rullestol. | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | TRUE | 1 | Alle funksjoner | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Håndvask med HC krav | 0 |  | 1 | Toalet med HC krav | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | TRUE | Undertrykk | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.200.00 | Omkledning | Rom for av- og påkledning for pasient i tilknytning til undersøkelse- og behandlingsrom, bildediagnostiske laboratorier etc. | 2 | Av-/påkledning for pasienter i forbindelse med undersøkelser, med sittebenk og mulighet for å henge fra seg klær. Mulighet for å legge fra seg verdisaker i låsbart skap. | 1 | 2 | 12 | FALSE | FALSE |  |  | TRUE | Se utstyrsliste | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | TRUE | 2 | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Bevegelsesstyrt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.210.00 | Atrium, PHV/TSB | Uteområde avgrenset av vegger, for pasienter i psykisk helsevern og TSB. | 0 | Uteareal for pasienter avgrenset av vegger. Det skal være mulig for pasientene å bevege seg fritt, sitte i ro og kunne gjennomføre ulike typer aktiviteter. Oppholdssoner med sittegrupper, samt mulighet for tørre områder v/regn og snø. Egen avskjermet sone for røyking under tak, med integrert sigarettenner Grønt miljø/beplantning, noe av området må ha varme i dekket (ca 30%). Når det planter er det viktig med kunnskap om beplantning i forhold til giftighet, allergi og sikkerhet. Ta særlig hensyn til behov for utsikt til natur, lite innsyn og mulighet for å sitte skjermet samtidig som at personalet skal kunne ha god oversikt over området innenfra. Skal utformes slik at det vanskeliggjør rømning. Skal kunne komme til/fra området fra minimum to dører. Tilgang for Drift og vedlikehold sommer/vinter(snø og plenklipping etc.). Driftspersonell kan ha behov for låsbart skap for oppbevaring av utstyr. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 0 | 0 | 0 | FALSE | TRUE | Oppholdsrom |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 1 | Spyleslange | 1 | Spyleslange | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SR.211.00 | Utomhus opphold, Sikret uteområde, PHV/TSB | Uteområder sikret med gjerder, og sikret for innsyn. Spesielt aktuelt for psykisk helsevern/TSB og sikkerhetsbygg. | 0 | Uteområder/atrium/gårdshager for pasienter, sikret med gjerder og sikret for innsyn. Spesielt aktuelt for psykisk helsevern og sikkerhetsbygg. Det skal være mulig for pasientene å bevege seg fritt, sitte i ro og kunne gjennomføre ulike typer aktiviteter. Oppholdssoner med sittegrupper, samt mulighet for tørre områder v/regn og snø. Egen avskjermet sone for røyking under tak, med integrert sigarettenner. Ta særlig hensyn til behov for utsikt til natur, lite innsyn og mulighet for å sitte skjermet samtidig som at personalet skal kunne ha god oversikt over området innenfra. Oppmerksom på hvilke rom som har innsyn til uteområdet, samt skjerme rom for pasienter/ansatte for innsyn fra uteområdet. Når det gjelder gårdshager og planter er det viktig med kunnskap om beplantning i forhold til giftighet, allergi og sikkerhet. Tilgang for drift og vedlikehold sommer/vinter (snø og plenklipping etc.). Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 1 | Spyleslange | 1 | Spyleslange | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.082.00 | Krypkjeller | Teknisk rom, krypkjeller/føringsvei | 0 | Krypkjeller. Føringssone for tekniske installasjoner | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Belysning i gangsoner. 2 eluttak ved hver dør | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.109.10 | Teknisk rom, Ladestasjon |  | 0 | Oppstillingsplass for lading av elektrisk transportutstyr som trucker, AGV etc | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Antall stikk tilpasses antall ladeenheter | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.27 | Teknisk rom, Tavlerom hovedfordeling, elektro | Hovedfordeling elektro. | 0 | Rom for hovedfordeling elektro | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Bredde dør tilpasses modulstørrels på el-fordeling | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.28 | Teknisk rom, Tavlerom underfordeling, elektro | Underfordelingsrom, elektro | 0 | Rom med underfordeling elektro | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | TRUE | Manuelt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Lys tilkobles reservekraft | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Dobbelt datapunkt. For kommunikasjon mellom modbus | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.39 | Teknisk rom, Ventilasjonsrom |  | 0 | Teknisk rom for ventilasjonsaggregater. God tilgjengelighet for vedlikehold med f.eks arbeidsplattformer, leidere og trapper. Tilgang til øverste ventil. Oppbevaring av noe dokumentasjon. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Dør min. 1,50x2,10 | TRUE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Elkontakter på vegg for tilkobling håndverktøy. Lys tilkobles reservekraft | 2 | Et dobbelt uttak pr. el-tavle(plasseres inne i el-tavla) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Blinkende lys ved brannalarm (pga støy benyttes ofte hørslsvern) | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 1 | Spyleslange | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 | Sluk | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Utslagsvask | 0 |  | Antall sluk tilpasses rommet størrelse og antall aggregater. | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.43 | Teknisk rom, Grensesnittrom, (IKT) | Grensesnittrom for terminering av infrastruktur (tele og data) mot omverden. Plasseres nær Hovedkommunikasjonsrommene. Bør prosjekteres med areal 10 m2 | 0 | Grensesnittsrom for telematikk og data | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  | HKR-rom | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dublert UPS forsyning til hvert rack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet. Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg | TRUE | 18 | 24 |  | FALSE |  | TRUE | Spesielle krav til kjøling | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.44 | Teknisk rom, Kommunikasjonsrom, lite | Kommunikasjonsrom for plassering av nettverksteknologi i rack, distribuert i bygget, bør prosjekteres med areal 20m2, min 3,5 m bredt. | 0 | Kommunikasjonsrom for telematikk og data. Unngå plassering av rom langs yttervegg ( sabotasje) | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dublert UPS forsyning til hvert rack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet. Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg | TRUE | 18 | 24 |  | FALSE |  | TRUE | Spesielle krav til kjøling | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.46 | Teknisk rom, Hovedkommunikasjonsrom | Hovedkommunikasjonsrom for plassering av hovedkomponentene for nettverksteknologi i rack, plasseres i underetasjen, ca 60-100 kvm stort | 0 | (Sentralt) Hovedkommunikasjonsrom for telematikk og data Unngå plassering av rom langs yttervegg ( sabotasje) | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Dublert UPS forsyning til hvert rack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet. Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg | 4 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Spesielle krav til branndeteksjon og brannslukking, unngå at vann står i sprinkleranlegg | TRUE | 18 | 24 |  | FALSE |  | TRUE | Spesielle krav til kjøling | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.50 | Teknisk rom, VVS |  | 0 | Rom for oppstilling av sentrale rørtekniske anlegg. Tilgang kun for driftspersonell. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Slitesterkt gulvbelegg som tåler kjøretøy | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Dør min. 1,50x2,10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Antall el tilpasses rommet størrelse og utforming. Lys tilkobles reservekraft | 2 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | To uttak pr. el-tavle. Brannalarm: Blinkende lys ved brannalarm (pga støy benyttes ofte hørslsvern) | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 1 | Spyleslange | 0 |  | 0 |  | TRUE | Antall tilpasses antall systemer | FALSE |  | 1 | Antall tilpasses romstørrelse | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Rengjøringsvask med rist | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TEK.152.51 | Teknisk rom, Telematikk/data |  | 0 | Teknisk rom for telematikk og data | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | Se merknad i kommentarfeltet | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | Kortlås | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Bredde dør tilpasses rack | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Antallet el tilpassesntall rack og utstyr som plasseres i rommet Lys tilkobles avbruddsfri kraft. Forøvrig se egen kravspekk for prosjektet | 0 | Antall tilpasses utstyr som plasseres i rommet | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 0 | 0 | Temperaturkrav iht datautstyr som leveres i rommet | FALSE |  | TRUE | Mye varmeavgivende teknikk | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TRF.057.00 | Heissjakt | Trafikkareal, Heissjakt | 0 | Heissjakt | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 stk. el bunn heissjakt og 2 stk el heisstol. Belysning i sjakt | 4 | 2 stk i heisstol og 2 stk i el-fordeling heis | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRUE | 0 | 0 | Varmeovn bunn heissjakt | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TRF.081.00 | Korridor | Trafikkareal, korridor. | 0 | Korridor | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 uttak per 20 meter | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TRF.081.01 | Korridor, PHV/TSB |  | 0 | Korridor med ekstra krav til korridorbredde (2,70 m -3,00 m). God bredde påvirker pasientenes opplevelse av trygghet, og ivaretar ansattes trygghet ved utagering. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | TRUE | Robusthet. Overflater og inventar skal tåle anbefalt metode for rengjøring og desinfeksjon. | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | Korridorbredde 2,70 m - 3,00 m. Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern/TSB, se rommets robusthetsnivå: https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/psykisk-helsevern-og-rus/robusthet-og-sikkerhet/i/lbWQk/introduksjon | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 uttak per 20 meter. | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TRF.083.02 | Kulvert, Transport | Transportkulvert, trafikkareal. | 0 | Kulvert for transport, gående og rullende. | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | Beregn for apparatkabel 10 meter med elkontakter per 20 meter | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TRF.166.00 | Trapperom | Trafikkareal, Trapp | 0 | Trapp | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | 0 |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | https://kunnskapsbanken.sykehusbygg.no/temasider/smittevern | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | TRUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 elkontakter per etasje. Belysning tilkobles normalkraft og reservekraft | 0 |  | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | FALSE | 0 | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE |  | FALSE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## UTS
Artikkelnr | Navn | Antall | Kode | Navn
011.001.2 | MR, 3T | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
011.002.3 | CT, avansert | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
011.004.1 | Intervensjon, perifer | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
011.004.1 | Intervensjon, perifer | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
011.004.5 | Intervensjon, hybrid | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
011.005.1 | Gjennomlysning, c-bue stativ | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
011.005.1 | Gjennomlysning, c-bue stativ | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
011.006.1 | Røntgen, traume | 1 | SR.167.00 | Traumerom
011.006.6 | Røntgen, konvensjonell | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
011.006.7 | Røntgen, kontrollstasjon, digital radiografi | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
011.006.7 | Røntgen, kontrollstasjon, digital radiografi | 1 | SR.167.00 | Traumerom
011.007.1 | Mammografi, screening | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
011.007.2 | Mammografi, stereotaksi | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
011.007.4 | Mammografi, betjkonsoll,kontrast,blyskjerm | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
011.007.5 | Mammografi, kompresjonsstativ | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
011.011 | SPECT/CT | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
011.015.1 | Ultralyd, åredeteksjon | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
011.015.10 | Ultralydaspirator, kir aspiratorsystem | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
011.015.5 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1 | SR.167.00 | Traumerom
011.015.6 | Ultralyd, avansert diagnostikk | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
011.015.7 | Ultralyd, håndholdt | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
011.015.7 | Ultralyd, håndholdt | 1 | SR.167.00 | Traumerom
011.018 | Doseinjektor, PET/CT | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
011.020 | PET/CT | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
011.023 | Hotlab Management System | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
011.024 | Detektor for digital radiografi | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
011.025 | Kontrastinjektor | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
011.025 | Kontrastinjektor | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
011.025.1 | Kontrastinjektor, mobil | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
011.025.1 | Kontrastinjektor, mobil | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
011.025.2 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
011.025.2 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
011.025.2 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
011.025.3 | Kontrastinjektor, MR, takhengt | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
011.035.1 | Røntgen, veggbucky for digital radiografi | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
011.043 | Hodeklave, kirurgi, MR kompatibel | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.013.4 | Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
012.013.4 | Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
012.013.4 | Blodtrykksapparat, aneroid, for veggskinne | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
012.013.5 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | SR.046.00 | Føderom
012.013.5 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
012.013.5 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
012.013.5 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
012.013.5 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
012.013.5 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
012.013.6 | Blodtrykksapparat, elektronisk, for stativ og veggmontasje | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
012.013.8 | Blodtrykksapparat, elektronisk, med pulsoksymeter, for stativ og veggmontasje | 1 | SR.025.00 | Dagplass
012.013.8 | Blodtrykksapparat, elektronisk, med pulsoksymeter, for stativ og veggmontasje | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
012.017.1 | Fukter, respirasjonsluft | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
012.018 | Medikamentforstøver (nebulisator) | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
012.021 | Diatermiapparat | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.021 | Diatermiapparat | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.021.1 | Diatermiapparat, operasjon | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.021.2 | Diatermiapparat, argongass | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.026.2 | Røykavsug, diatermi | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.026.2 | Røykavsug, diatermi | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.028 | Defibrillator | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
012.028.3 | Defibrillator, med SpO2 | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.028.4 | Defibrillator, helautomatisk | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
012.029.1 | Infusjonspumpe, volum | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
012.029.1 | Infusjonspumpe, volum | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.029.1 | Infusjonspumpe, volum | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
012.029.1 | Infusjonspumpe, volum | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.029.1 | Infusjonspumpe, volum | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.029.3 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.029.5 | Infusjonspumpe, ernæring | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
012.031 | Infusjonsrack | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
012.031 | Infusjonsrack | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
012.031 | Infusjonsrack | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.031 | Infusjonsrack | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
012.031 | Infusjonsrack | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
012.031 | Infusjonsrack | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.031.1 | Infusjonsrack, MR-kompatibelt, mobilt | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
012.032.9 | EKG-apparat, 12 avledning | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
012.032.9 | EKG-apparat, 12 avledning | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.032.9 | EKG-apparat, 12 avledning | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
012.037.2 | Anestesiapparat, avansert | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
012.037.2 | Anestesiapparat, avansert | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
012.037.2 | Anestesiapparat, avansert | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
012.037.2 | Anestesiapparat, avansert | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.037.2 | Anestesiapparat, avansert | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.037.2 | Anestesiapparat, avansert | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.044.2 | Blodtomhetsapparat, dobbel mansjett | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.048 | Intubasjonsskop med batteri | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
012.048 | Intubasjonsskop med batteri | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.049 | Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
012.049 | Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | SR.046.00 | Føderom
012.049 | Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
012.049 | Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
012.049 | Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
012.049 | Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.049 | Oppheng for ventilasjonsbag, vegg-/skinnefestet | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.051 | Blod- og væskevarmer | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
012.051 | Blod- og væskevarmer | 1 | SR.167.00 | Traumerom
012.051 | Blod- og væskevarmer | 1 | SR.106.00 | Operasjon
012.051.1 | Blod- og væskevarmer, for stor flow | 1 | SR.167.00 | Traumerom
013.002.1 | Respirator, transport | 1 | SR.167.00 | Traumerom
013.002.5 | Respirator, intensiv, fast i uttakssentral | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
013.002.6 | Respirator, neonatal med HFO | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
013.003.3 | Ventilator, NIV | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
013.005.1 | Kuvøse, intensiv | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
013.005.5 | Kuvøse, åpen (og kalt Asfyksibord) | 1 | SR.046.00 | Føderom
013.010 | Doppler, intraoperativ, vaskulær | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
013.035.1 | Varmelampe, vegghengt | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
013.035.2 | Varmelampe, takhengt | 1 | SR.046.00 | Føderom
013.039 | Ultralyd doppler | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
013.051 | Blærescanner | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
013.056.2 | Dialysemaskin, hemofiltrasjon, akutt | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
013.066 | Cerebral Oksymeter Monitor | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
013.124.1 | Operasjonsmikroskop, mobilt | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
013.127 | Aggregat varmelaken | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
013.127 | Aggregat varmelaken | 1 | SR.167.00 | Traumerom
013.127 | Aggregat varmelaken | 1 | SR.106.00 | Operasjon
013.131 | Rotasjonsstol | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
014.011.1 | Laryngoskop, med lader | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
014.011.1 | Laryngoskop, med lader | 1 | SR.167.00 | Traumerom
014.011.2 | Laryngoskop, video | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
014.016 | Navigasjonsutstyr | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
014.027 | Insuflator CO2 | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
015.001.1 | Uttakssentral, anestesi | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
015.001.1 | Uttakssentral, anestesi | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
015.001.12 | Uttakssentral, horisontalt hode | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
015.001.2 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | SR.167.00 | Traumerom
015.001.4 | Uttakssentral, anestesi, to armer | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.001.5 | Uttakssentral, kirurgi | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.001.7 | Uttakssentral, intensiv, en arm | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
015.001.8 | Uttakssentral, intensiv, to armer | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
015.002.5 | Operasjonslampe, dobbel, med mulighet for kamera | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
015.002.7 | Operasjonslampe, ordinær, 115 000lux | 1 | SR.167.00 | Traumerom
015.002.8 | Operasjonslampe, med monitorarm | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
015.003.2 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
015.003.2 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | SR.046.00 | Føderom
015.003.2 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
015.003.2 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
015.003.2 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
015.003.2 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
015.005 | Operasjonsbord | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
015.005 | Operasjonsbord | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.005.5 | Operasjonsbord, sokkel | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
015.005.5 | Operasjonsbord, sokkel | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.007.1 | Operasjonsbord, benholdere med gassfjær | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
015.007.2 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
015.007.2 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.007.5 | Operasjonsbord, div. leiringsutstyr - puter, ect. | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.007.7 | Operasjonsbord, vogn for plassering av tilleggsutstyr | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.009 | Brakett/forankringsplate | 1 | SR.106.00 | Operasjon
015.009 | Brakett/forankringsplate | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
015.009.3 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
015.009.3 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
015.009.4 | Brakett/forankringsplate til operasjonslampe, takhengt | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
015.009.4 | Brakett/forankringsplate til operasjonslampe, takhengt | 1 | SR.167.00 | Traumerom
015.009.5 | Brakett/forankringsplate, uttakssentral | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.025.00 | Dagplass
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.046.00 | Føderom
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
016.001.2 | Flowmeter O2, 0-15 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
016.001.3 | Flowmeter O2, 0-40 liter for skinnefeste, kompl m/slange og nippel | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
016.003 | Personvekt | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
016.003.1 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | SR.046.00 | Føderom
016.003.1 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | SR.145.00 | Stellerom
016.003.3 | Personvekt, seng | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
016.003.4 | Personvekt, gulv | 1 | SR.145.00 | Stellerom
016.003.4 | Personvekt, gulv | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
016.003.4 | Personvekt, gulv | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
016.003.4 | Personvekt, gulv | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
016.003.4 | Personvekt, gulv | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
016.003.4 | Personvekt, gulv | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
016.003.5 | Personvekt, spebarn | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
016.004.1 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
016.004.1 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | SR.167.00 | Traumerom
016.004.1 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
016.005 | Høydemåler, veggmontert | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
016.005 | Høydemåler, veggmontert | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
016.005 | Høydemåler, veggmontert | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
016.005 | Høydemåler, veggmontert | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
016.005 | Høydemåler, veggmontert | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
016.005 | Høydemåler, veggmontert | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
016.010.1 | Trådkurv, for veggskinne | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
016.010.1 | Trådkurv, for veggskinne | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
016.010.1 | Trådkurv, for veggskinne | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
016.010.1 | Trådkurv, for veggskinne | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
016.010.1 | Trådkurv, for veggskinne | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.025.00 | Dagplass
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.046.00 | Føderom
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
016.014.1 | Sug, ejektor | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
016.014.2 | Sug, ejektor, med stativ, 3 flasker a 3liter | 1 | SR.167.00 | Traumerom
016.014.2 | Sug, ejektor, med stativ, 3 flasker a 3liter | 1 | SR.106.00 | Operasjon
016.020 | Lengdemåler spedbarn | 1 | SR.145.00 | Stellerom
016.035 | Bonedrill | 1 | SR.167.00 | Traumerom
016.038 | Takoppheng til behandlings- og treningsapparat | 1 | SR.046.00 | Føderom
016.038 | Takoppheng til behandlings- og treningsapparat | 1 | SR.169.00 | Trening
016.038.1 | Slynger til behandlings- og treningsapparat | 1 | SR.046.00 | Føderom
016.038.1 | Slynger til behandlings- og treningsapparat | 1 | SR.169.00 | Trening
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | SR.046.00 | Føderom
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | SR.167.00 | Traumerom
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | SR.106.00 | Operasjon
016.042 | Ventilasjonsbag, barn | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
016.042 | Ventilasjonsbag, barn | 1 | SR.167.00 | Traumerom
016.042 | Ventilasjonsbag, barn | 1 | SR.106.00 | Operasjon
016.043 | Ventilasjonsbag, spebarn | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
016.043 | Ventilasjonsbag, spebarn | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
016.043 | Ventilasjonsbag, spebarn | 1 | SR.167.00 | Traumerom
016.047 | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter | 1 | SR.167.00 | Traumerom
017.001 | Pasientovervåking | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
017.001 | Pasientovervåking | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
017.001 | Pasientovervåking | 1 | SR.106.00 | Operasjon
017.001.1 | Pasientovervåking, transport | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
017.001.1 | Pasientovervåking, transport | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
017.001.1 | Pasientovervåking, transport | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
017.001.1 | Pasientovervåking, transport | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
017.001.1 | Pasientovervåking, transport | 1 | SR.167.00 | Traumerom
017.001.1 | Pasientovervåking, transport | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
017.001.13 | Pasientovervåking, avansert, nyfødt | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.167.00 | Traumerom
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
017.001.15 | Pasientovervåking, festebrakett | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
017.001.2 | Pasientovervåking, basisparameter | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
017.001.2 | Pasientovervåking, basisparameter | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
017.001.2 | Pasientovervåking, basisparameter | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
017.001.2 | Pasientovervåking, basisparameter | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
017.001.3 | Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
017.001.3 | Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
017.001.3 | Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
017.001.3 | Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
017.001.3 | Pasientovervåking, avansert, Intensiv/Anestesi | 1 | SR.167.00 | Traumerom
017.001.4 | Pasientovervåking, MR-kompatibel | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
017.005.1 | Kardiotokograf (CTG), ST-analyse, inkl. tralle eller oppheng for vegg/skinne | 1 | SR.046.00 | Føderom
021.015 | Analysator tynnsjiktkromatografi (TLC) (hvis PET) | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
021.015.1 | Scanner for tynnsjiktkromatografi | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
021.019.1 | Analysator koagulasjon, håndholdt | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
022.002.4 | Inkubator, bordmodell, ca. 150 liter | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
022.018.5 | Laboratorievekt, organer, 5 kg | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
022.035 | Båndsag obduksjon | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
022.036 | Håndsag obduksjon | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
022.047 | Blodproduktvasker | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
025.001.6 | Mikroskop, lege patologi, med to innsyn | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.001.1 | Infusjonsstativ, gulv, standard | 1 | SR.106.00 | Operasjon
031.001.11 | Takskinne for Infusjonsoppheng, U-formet | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
031.001.11 | Takskinne for Infusjonsoppheng, U-formet | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.001.3 | Infusjonsstativ, for seng | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
031.001.3 | Infusjonsstativ, for seng | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
031.001.4 | Infusjonsstativ, for utstyrsskinne | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
031.001.4 | Infusjonsstativ, for utstyrsskinne | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
031.004.1 | Båre, transport og hvile | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
031.004.1 | Båre, transport og hvile | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
031.004.1 | Båre, transport og hvile | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
031.004.1 | Båre, transport og hvile | 3 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
031.004.4 | Båre, akutt, gjennomlysbar, elektrisk regulerbar | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.005.10 | Undersøkelse- og behandlingsstol, dialyse | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
031.005.2 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
031.005.6 | Undersøkelse- og behandlingsstol, mammografi | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
031.005.7 | Undersøkelse- og behandlingsstol, cytostatica | 1 | SR.025.00 | Dagplass
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
031.021 | Anestesivogn | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
031.021 | Anestesivogn | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
031.021 | Anestesivogn | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
031.021 | Anestesivogn | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
031.021 | Anestesivogn | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.021 | Anestesivogn | 1 | SR.106.00 | Operasjon
031.023 | Prøvetakingsvogn / tralle | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk, 2 delt | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk, 2 delt | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk, 2 delt | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk, 2 delt | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.027.2 | Prosedyrevogn, somatikk | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
031.027.3 | Prosedyrevogn, intensiv | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
031.027.3 | Prosedyrevogn, intensiv | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
031.027.3 | Prosedyrevogn, intensiv | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
031.030 | Obduksjonsbord | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
031.031 | Organbord | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
031.032 | Disseksjonsbord | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
031.032.1 | Tilkobling kv,vv,spv til disseksjonsbord | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
031.033 | Transporttralle mors | 1 | SR.122.00 | Pynterom
031.033.1 | Transporttralle mors med integrert vekt | 1 | SR.087.51 | Lager, Kjøl for mors
031.034 | Bord (rustfri) for stell av mors | 1 | SR.122.00 | Pynterom
031.038.1 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15liter | 1 | SR.046.00 | Føderom
031.038.1 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15liter | 1 | SR.122.00 | Pynterom
031.038.1 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15liter | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.038.1 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15liter | 1 | SR.106.00 | Operasjon
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
031.043.1 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
031.043.1 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde | 1 | SR.106.00 | Operasjon
031.043.6 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, hev/senk, høy,rygg | 1 | SR.025.00 | Dagplass
031.043.6 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, hev/senk, høy,rygg | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.046.00 | Føderom
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.052.01 | Granskning, Mammografi
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.167.00 | Traumerom
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 1 | SR.106.00 | Operasjon
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 2 | SR.122.00 | Pynterom
031.043.7 | Arbeidsstol, rund, polstret sete, medium | 2 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
033.001.1 | Tredemølle, enkel | 1 | SR.169.00 | Trening
033.002 | Ergometersykkel | 1 | SR.169.00 | Trening
033.003 | Trekkapparat | 1 | SR.169.00 | Trening
033.003.2 | Trekkapparat, veggskinne for feste | 1 | SR.169.00 | Trening
033.005 | Treningsbenk | 1 | SR.169.00 | Trening
033.010 | Treningsmatte | 1 | SR.169.00 | Trening
033.029.1 | Stativ treningsutstyr, matter | 1 | SR.169.00 | Trening
033.029.2 | Stativ treningsutstyr, manualer | 1 | SR.169.00 | Trening
033.029.3 | Stativ treningsutstyr, ball | 1 | SR.169.00 | Trening
033.030.1 | Ball, trening | 1 | SR.169.00 | Trening
035.003.6 | Pasientløfter, med takskinne | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
035.003.6 | Pasientløfter, med takskinne | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
035.003.6 | Pasientløfter, med takskinne | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
035.003.6 | Pasientløfter, med takskinne | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
035.003.7 | Pasientløfter, løftesystem for mors | 1 | SR.122.00 | Pynterom
035.003.7 | Pasientløfter, løftesystem for mors | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
035.003.8 | Pasientløfter, løftemotor og seil | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
035.003.8 | Pasientløfter, løftemotor og seil | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
035.003.8 | Pasientløfter, løftemotor og seil | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
035.003.8 | Pasientløfter, løftemotor og seil | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
035.005 | Overflytningsmadrass | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
035.005 | Overflytningsmadrass | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
035.005 | Overflytningsmadrass | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
035.005 | Overflytningsmadrass | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
035.005.2 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
035.005.3 | Overflytningsmadrass, traume | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
035.005.3 | Overflytningsmadrass, traume | 1 | SR.167.00 | Traumerom
035.005.4 | Overflytningsmadrass, veggoppheng | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
035.013 | Skråbrett (til hjertekompresjon) | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
036.003.1 | Temperaturmåler m/div. prober | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
037.001.1 | Strålingsmonitor, håndholdt | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
037.001.4 | Strålingssensitometer, dosemålingstester | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
037.003.1 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | SR.167.00 | Traumerom
037.003.2 | Stativ for blyfrakker, vegghengt | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
037.003.3 | Stativ for blyfrakker, mobilt 5 frakker | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
037.003.3 | Stativ for blyfrakker, mobilt 5 frakker | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
037.003.3 | Stativ for blyfrakker, mobilt 5 frakker | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
037.003.3 | Stativ for blyfrakker, mobilt 5 frakker | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
037.003.3 | Stativ for blyfrakker, mobilt 5 frakker | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
037.003.3 | Stativ for blyfrakker, mobilt 5 frakker | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
037.004 | Blyskjerm | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
037.004.1 | Blyskjerm, mobil | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
037.004.1 | Blyskjerm, mobil | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
037.004.1 | Blyskjerm, mobil | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
037.005 | Blyfrakk, med henger | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
037.005 | Blyfrakk, med henger | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
037.005 | Blyfrakk, med henger | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
037.005 | Blyfrakk, med henger | 5 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
037.005 | Blyfrakk, med henger | 5 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
037.005 | Blyfrakk, med henger | 5 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
037.005 | Blyfrakk, med henger | 5 | SR.167.00 | Traumerom
037.005.1 | Blyfrakk, overdel | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
037.005.1 | Blyfrakk, overdel | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
037.005.1 | Blyfrakk, overdel | 3 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
037.005.1 | Blyfrakk, overdel | 5 | SR.167.00 | Traumerom
037.009 | Transportkolbe for oksygen, 3l standard | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
037.009 | Transportkolbe for oksygen, 3l standard | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
037.009 | Transportkolbe for oksygen, 3l standard | 1 | SR.106.00 | Operasjon
037.009.1 | Veggfeste til transportkolbe for oksygen | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
037.009.1 | Veggfeste til transportkolbe for oksygen | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
037.009.1 | Veggfeste til transportkolbe for oksygen | 1 | SR.106.00 | Operasjon
038.014.1 | Renholdsvogn, enkel | 1 | SR.124.00 | Renhold
039.003 | Papirrullholder | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
039.012.1 | Opptrinn, 1 trinn | 1 | SR.106.00 | Operasjon
039.012.2 | Opptrinn, 2 trinn | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
039.012.2 | Opptrinn, 2 trinn | 1 | SR.106.00 | Operasjon
039.015 | Kompressoppsamler | 1 | SR.106.00 | Operasjon
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | SR.167.00 | Traumerom
039.017.2 | Stativ operasjon, oppheng urinposer | 1 | SR.106.00 | Operasjon
039.022 | Løftevogn for kiste | 1 | SR.087.51 | Lager, Kjøl for mors
039.023 | Rullestativ, veggmontert til plastovertrekk/rull | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
041.001.7 | Kjøleskap, laboratorium, kromatografi | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
041.002.1 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
041.002.3 | Kjøleskap, medisin, ca. 200 cm | 1 | SR.096.00 | Medisin
041.003.5 | Kjøleskap, husholdning, ca 50l, til morsmelk | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
041.016.4 | Kjøle- og fryseskap, husholdning | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
042.004 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
042.004 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
042.004 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | SR.167.00 | Traumerom
052.003.1 | Autoklav, bordmodell | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
052.003.9 | Autoklav, damp for lab, gjennomgående uten trykklufttilkobl | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.046.00 | Føderom
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.167.00 | Traumerom
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
061.005.1 | Modulbord 40 x 60 (DXB) cm | 1 | SR.106.00 | Operasjon
061.005.2 | Modulbord, 40 x 30 cm | 1 | SR.046.00 | Føderom
061.007 | Kurvvogn | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
062.010.3 | Tøyvogn til dyner, intensiv under benk | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
062.010.3 | Tøyvogn til dyner, intensiv under benk | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
062.015.1 | Sekkestativ, 2 hjul | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
062.015.1 | Sekkestativ, 2 hjul | 1 | SR.122.00 | Pynterom
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.043.02 | Forrom, Uten håndvask
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.046.00 | Føderom
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.080.00 | Kopi
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.167.00 | Traumerom
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
062.015.2 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
062.015.3 | Sekkestativ, dobbelt | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
062.015.3 | Sekkestativ, dobbelt | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
062.015.3 | Sekkestativ, dobbelt | 1 | SR.106.00 | Operasjon
062.015.3 | Sekkestativ, dobbelt | 2 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
062.015.5 | Sekkestativ, med lokk og pedal | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
062.015.5 | Sekkestativ, med lokk og pedal | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
062.015.5 | Sekkestativ, med lokk og pedal | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
062.015.5 | Sekkestativ, med lokk og pedal | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
062.015.5 | Sekkestativ, med lokk og pedal | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
062.015.7 | Sekkestativ på hjul, MR kompatibelt | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
062.017 | Skuffevogn | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
063.007 | Servisepakke | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
063.007 | Servisepakke | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
063.043.2 | Tralle, servering | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
063.043.5 | Tralle, brett | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
073.001 | Bildestyringssystem, intern distribusjon | 1 | SR.106.00 | Operasjon
079.003 | Metalldetektor, fastmontert | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
090.024 | IP-kamera | 1 | SR.106.00 | Operasjon
090.025.1 | Makuleringsmaskin, papir | 1 | SR.080.00 | Kopi
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 1 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 1 | SR.052.00 | Granskning
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 1 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 1 | SR.116.00 | Pause
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 2 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 3 | SR.036.00 | Ekspedisjon
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 3 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 4 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 5 | SR.077.05 | Kontor, 5 personer
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 6 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
090.026.1 | Telefon bærbar, mobil/iphone | 10 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
090.030.1 | Betalingsterminal med kvitteringsutskrift | 1 | SR.036.00 | Ekspedisjon
090.032 | Strekkodeleser, kablet, USB | 1 | SR.096.00 | Medisin
090.032 | Strekkodeleser, kablet, USB | 1 | SR.167.00 | Traumerom
090.032 | Strekkodeleser, kablet, USB | 1 | SR.106.00 | Operasjon
090.032.1 | Strekkodeleser, pasient (til arbeidsstasjon på hjul/ WOW) | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
090.032.5 | Strekkodeleser, trådløs | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
090.032.5 | Strekkodeleser, trådløs | 1 | SR.087.40 | Lager, Sterilt
FAC.001.1 | Avtrekksskap, strålebeskyttet m dosekalibrator og monitor 1200mm | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
FAC.002 | Avtrekksskap, standard, 900mm - Hovedartikkel | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
FAC.009.3 | Avtrekksbenk, ventilert ned for formalin | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
FAC.011 | Makrobenk | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
FAE.001.1 | Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 1 | SR.122.00 | Pynterom
FAE.001.1 | Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
FAE.002 | Næravsug | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
FBA.003 | Benkeplate, laminat, variabel lengde | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
FBA.003 | Benkeplate, laminat, variabel lengde | 1 | SR.046.00 | Føderom
FBA.003 | Benkeplate, laminat, variabel lengde | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
FBA.003 | Benkeplate, laminat, variabel lengde | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
FBA.003 | Benkeplate, laminat, variabel lengde | 1 | SR.167.00 | Traumerom
FBA.003 | Benkeplate, laminat, variabel lengde | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
FBA.003.1 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d650 | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
FBA.003.1 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d650 | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
FBA.003.1 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d650 | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
FBA.003.1 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d650 | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
FBA.003.1 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d650 | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FBA.003.1 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d650 | 2 | SR.096.00 | Medisin
FBA.003.2 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d450 | 1 | SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB
FBA.003.2 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d450 | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
FBA.003.2 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d450 | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
FBA.003.2 | Benkeplate, laminat, variabel lengde,d450 | 1 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
FBA.004 | Benkeplate, kompaktlam, variabel lengde | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
FBA.004 | Benkeplate, kompaktlam, variabel lengde | 1 | SR.106.00 | Operasjon
FBA.004.1 | Benkeplate, kompaktlam, variabel lengde, d650 | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
FBA.030 | Stellebord, nedfellbart fra vegg | 1 | SR.003.00 | Ammerom
FBA.032.2 | Stellebord, fastmontert høyderegulerbar nedfellbart | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
FBA.044 | Arbeidsbenk, kompaktlam m/understell, d400 | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
FBA.044 | Arbeidsbenk, kompaktlam m/understell, d400 | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
FBA.045 | Arbeidsbenk, laminat m/understell, d620 | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
FBA.045 | Arbeidsbenk, laminat m/understell, d620 | 1 | SR.046.00 | Føderom
FBA.047.1 | Arbeidsbenk, rustfri m/understell, d400, h900, l 1200 | 2 | SR.102.00 | Obduksjon
FBA.060 | Arbeidsbenk, kompaktlam, d 850, h var, var lengde, vegghengt | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
FBA.061 | Arbeidsbenk, kompaktlam, d 650, h var, var lengde, vegghengt | 1 | SR.186.02 | Vaskerom, Pasienttøy
FBA.061 | Arbeidsbenk, kompaktlam, d 650, h var, var lengde, vegghengt | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
FBA.065 | Arbeidsbenk, kompaktlam m/ underskap, vegghengt | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FBA.065 | Arbeidsbenk, kompaktlam m/ underskap, vegghengt | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FBA.065 | Arbeidsbenk, kompaktlam m/ underskap, vegghengt | 1 | SR.028.03 | Desinfeksjon, ren side (2-roms løsning)
FBA.097.2 | Bakplate til vask, 700x2000mm | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
FBA.097.2 | Bakplate til vask, 700x2000mm | 1 | SR.071.02 | Kjøkken, Produksjon
FBA.097.2 | Bakplate til vask, 700x2000mm | 1 | SR.071.05 | Kjøkken
FBA.097.2 | Bakplate til vask, 700x2000mm | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
FBA.097.2 | Bakplate til vask, 700x2000mm | 1 | SR.116.00 | Pause
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.096.00 | Medisin
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.122.00 | Pynterom
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
FBA.097.3 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 700x2000 | 1 | SR.198.00 | WC
FBA.097.4 | Bakplate til vask, 800x2000mm | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
FBA.097.4 | Bakplate til vask, 800x2000mm | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FBA.097.4 | Bakplate til vask, 800x2000mm | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FBA.097.4 | Bakplate til vask, 800x2000mm | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
FBA.097.4 | Bakplate til vask, 800x2000mm | 1 | SR.131.00 | Samtale
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.003.00 | Ammerom
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.008.00 | Auditorium
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.011.00 | Bad
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.025.00 | Dagplass
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.043.00 | Forrom
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.046.00 | Føderom
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.110.00 | Oppvask
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.167.00 | Traumerom
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.198.02 | WC, HC
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
FBA.097.5 | Bakplate til vask, vegghengt armatur, 800x2000mm | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
FBA.097.6 | Bakplate til vask, 700x2000mm u speil | 1 | SR.169.00 | Trening
FBA.097.7 | Bakplate til vask, 700x2000mm, m/speil, psykiatri m/folie | 1 | SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB
FBA.097.7 | Bakplate til vask, 700x2000mm, m/speil, psykiatri m/folie | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
FBA.097.7 | Bakplate til vask, 700x2000mm, m/speil, psykiatri m/folie | 1 | SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB
FBA.099 | Ståbenk for barkrakk (er) | 1 | SR.067.00 | Kantine
FBB.001.2 | Tavle, whiteboard, 90x120 | 1 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
FBB.001.2 | Tavle, whiteboard, 90x120 | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
FBB.001.2 | Tavle, whiteboard, 90x120 | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
FBB.001.2 | Tavle, whiteboard, 90x120 | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FBB.001.2 | Tavle, whiteboard, 90x120 | 1 | SR.167.00 | Traumerom
FBB.001.3 | Tavle, whiteboard, 120x120 | 1 | SR.098.00 | Møte
FBB.001.3 | Tavle, whiteboard, 120x120 | 1 | SR.098.02 | Møte, Stort
FBB.001.4 | Tavle, whiteboard, 150x120 | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
FBB.001.4 | Tavle, whiteboard, 150x120 | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
FBC.001.2 | Stellebord, fastmontert m kum hev/senk | 1 | SR.145.00 | Stellerom
FBC.007 | Benk rustfri m kum og låsbart underskap og hyller | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FBC.007 | Benk rustfri m kum og låsbart underskap og hyller | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FBC.007 | Benk rustfri m kum og låsbart underskap og hyller | 1 | SR.122.00 | Pynterom
FBC.007 | Benk rustfri m kum og låsbart underskap og hyller | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
FBC.010 | Arbeidsbenk på ben med kum laminat | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
FBC.012.1 | Arbeidsbenk på ben, rustfri med kum d=650, l 1600, h 900 | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
FBC.046.1 | Arbeidsbenk med kum, rustfri | 1 | SR.186.02 | Vaskerom, Pasienttøy
FDA.001 | Skranke/ ekspedisjon | 1 | SR.036.00 | Ekspedisjon
FDA.001 | Skranke/ ekspedisjon | 1 | SR.108.01 | Opphold, Utreise
FDA.001.3 | Arbeidsstasjon, front desk møbel psyk | 1 | SR.005.06 | Arbeidsstasjon, Frontdesk PHV/TSB
FHA.002 | Hylle, vegghengt, bad, kompaktlam, var l og b | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
FHA.002 | Hylle, vegghengt, bad, kompaktlam, var l og b | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FHA.002.1 | Hylle, bad, d 200, b 600 | 1 | SR.011.00 | Bad
FHA.002.1 | Hylle, bad, d 200, b 600 | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FHA.003.1 | Trådkurv vegghengt, dusj/shampo | 1 | SR.011.00 | Bad
FHA.003.1 | Trådkurv vegghengt, dusj/shampo | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FHA.003.1 | Trådkurv vegghengt, dusj/shampo | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
FHA.003.1 | Trådkurv vegghengt, dusj/shampo | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FHA.003.1 | Trådkurv vegghengt, dusj/shampo | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FHA.003.1 | Trådkurv vegghengt, dusj/shampo | 1 | SR.033.00 | Dusj
FHA.003.2 | Trådkurv vegghengt v/toalett | 1 | SR.011.00 | Bad
FHA.003.2 | Trådkurv vegghengt v/toalett | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FHA.003.2 | Trådkurv vegghengt v/toalett | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
FHA.003.2 | Trådkurv vegghengt v/toalett | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FHA.003.2 | Trådkurv vegghengt v/toalett | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FHA.003.3 | Trådkurv, for innfesting på vask m stelleflate | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FHA.005 | Hylle_6 stk , d400, l=justerb, laminat, veggh, skinne | 1 | SR.087.42 | Lager, Tøy
FHA.008 | Hylle_6 stk , d=300, l=justerb, kompaktlaminat, veggh, skinne | 1 | SR.028.03 | Desinfeksjon, ren side (2-roms løsning)
FHA.012 | Hylle_3 stk , d300, h1000, b variab, laminat, vegghengt,skinne | 1 | SR.080.00 | Kopi
FHA.013 | Hylle_3 stk , d300, h1200, b variab, laminat, vegghengt,skinne | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FHA.013 | Hylle_3 stk , d300, h1200, b variab, laminat, vegghengt,skinne | 8 | SR.087.45 | Lager, Utstyr
FHA.014 | Hylle_3 stk , d400, h1200, b variab, laminat, vegghengt,skinne | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
FHA.020 | Hylle, enkel, laminat, justerbar lengde | 1 | SR.043.02 | Forrom, Uten håndvask
FHA.020 | Hylle, enkel, laminat, justerbar lengde | 1 | SR.046.00 | Føderom
FHA.020.3 | Hylle, enkel, laminat, d=300, justerbar lengde | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
FHA.020.3 | Hylle, enkel, laminat, d=300, justerbar lengde | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
FHA.020.3 | Hylle, enkel, laminat, d=300, justerbar lengde | 1 | SR.186.02 | Vaskerom, Pasienttøy
FHA.020.4 | Hylle, enkel, laminat, d=400, justerbar lengde | 1 | SR.116.00 | Pause
FHA.020.5 | Hylle, enkel, laminat, d250,justerbar l, utsparing spor ledninger | 2 | SR.096.00 | Medisin
FHA.021 | Hylle_enkel,kompaktlaminat, justerbar lengde | 1 | SR.198.02 | WC, HC
FHA.022 | Hylle, enkel, rustfritt stål, justerbar lengde | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FHA.022 | Hylle, enkel, rustfritt stål, justerbar lengde | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FHA.022 | Hylle, enkel, rustfritt stål, justerbar lengde | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FHA.022 | Hylle, enkel, rustfritt stål, justerbar lengde | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FHA.022.1 | Hylle, enkel, rustfritt stål, d 300, justerbar l | 1 | SR.124.00 | Renhold
FHA.026 | Hyllesystem for mors | 1 | SR.087.51 | Lager, Kjøl for mors
FHA.028 | Skohylle, skrå, stål,vegghengt,d300 (1 hylle) | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FHA.028 | Skohylle, skrå, stål,vegghengt,d300 (1 hylle) | 1 | SR.048.05 | Garderobe, Besøkende
FHA.028 | Skohylle, skrå, stål,vegghengt,d300 (1 hylle) | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
FHB.003 | Reol_sterilelagre_m_5hyller_665x915 | 1 | SR.087.40 | Lager, Sterilt
FHB.004 | Reol_sterilelagre_m_5hyller_465x1315 | 1 | SR.087.40 | Lager, Sterilt
FHB.007 | Hyllereol, aluminium, regulerbar, gulvstående | 8 | SR.087.15 | Lager, Frys
FHB.007.1 | Hyllereol, alu, reg, gulv,riller, d=600, b=900, h=1800 | 8 | SR.087.22 | Lager, Kjøl
FHB.007.1 | Hyllereol, alu, reg, gulv,riller, d=600, b=900, h=1800 | 8 | SR.087.23 | Lager, Mat
FHB.012 | Hyllereol, MR kompatibel | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
FIZ.004.2 | Dusjpanel psykiatri | 1 | SR.011.09 | Bad, PHV/TSB
FIZ.004.2 | Dusjpanel psykiatri | 1 | SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB
FOA.001.2 | Sittebenk, garderobe | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FOA.001.2 | Sittebenk, garderobe | 1 | SR.048.05 | Garderobe, Besøkende
FOA.001.2 | Sittebenk, garderobe | 1 | SR.200.00 | Omkledning
FOA.002 | Sittebenk uten rygg | 1 | SR.189.00 | Venteplass
FOA.002 | Sittebenk uten rygg | 2 | SR.067.00 | Kantine
FOA.002.1 | Sittebenk med rygg | 2 | SR.067.00 | Kantine
FRB.001.1 | Sengeromsmøbel m arbeidsbord og sittenisje, psyk, ordinært | 1 | SR.134.02 | Sengerom, Skjerming, PHV/TSB
FRB.001.2 | Sengeromsmøbel m arbeidsbord og sittenisje, psyk, HC/skjermet | 1 | SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB
FRB.001.2 | Sengeromsmøbel m arbeidsbord og sittenisje, psyk, HC/skjermet | 1 | SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB
FRB.002 | Sengeromsmøbel m nattbord, garderobeskap, psyk | 1 | SR.134.02 | Sengerom, Skjerming, PHV/TSB
FRB.002 | Sengeromsmøbel m nattbord, garderobeskap, psyk | 1 | SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB
FRB.002 | Sengeromsmøbel m nattbord, garderobeskap, psyk | 1 | SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB
FRB.003 | Fast innredning kjøkken (pasient/opphold) | 1 | SR.071.05 | Kjøkken
FRB.003 | Fast innredning kjøkken (pasient/opphold) | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
FRB.003 | Fast innredning kjøkken (pasient/opphold) | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
FRB.004 | Fast innredning te-kjøkken | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
FRB.005 | Fast innredning storkjøkken, egen liste fra leverandør | 1 | SR.110.00 | Oppvask
FSA.006 | Underskap, k/b b455 d650 h905 m/innmat | 2 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
FSA.006.1 | Underskap, k/b b455 d650 h905 m/innmat, uten dør | 7 | SR.096.00 | Medisin
FSA.009 | Underskap, generelt, b 400 | 1 | SR.046.00 | Føderom
FSA.009 | Underskap, generelt, b 400 | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
FSA.011 | Underskap, generelt, b 600 | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
FSA.011 | Underskap, generelt, b 600 | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
FSA.011.2 | Underskap, generelt, d=600 b=600 h=700 | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FSA.011.3 | Underskap, generelt, b 600 d 450 låsbart | 1 | SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB
FSA.011.3 | Underskap, generelt, b 600 d 450 låsbart | 1 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
FSA.015 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | SR.046.00 | Føderom
FSA.015.1 | Skuffeseksjon fast, 3 skuffer, d=600 b=600 h=900 | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
FSA.015.2 | Skuffeseksjon fast, 3 skuffer, d=600 b=600 h=700 | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
FSA.015.2 | Skuffeseksjon fast, 3 skuffer, d=600 b=600 h=700 | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
FSA.015.5 | Skuffeseksjon, fast,3 skuffer, d=600 b=450 h= 600, u sokkel, mont i benk | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
FSA.016 | Skuffeseksjon, k/B, b455 d650 | 1 | SR.106.00 | Operasjon
FSA.016 | Skuffeseksjon, k/B, b455 d650 | 2 | SR.096.00 | Medisin
FSA.016 | Skuffeseksjon, k/B, b455 d650 | 2 | SR.104.00 | Observasjonsplass
FSA.016 | Skuffeseksjon, k/B, b455 d650 | 3 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
FSA.019.2 | Overskap, generell d=350 b=600 h=600 | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FSA.019.2 | Overskap, generell d=350 b=600 h=600 | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FSA.019.3 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700, glass | 6 | SR.167.00 | Traumerom
FSA.020 | Overskap, kompaktlam b 600, h500, d300 | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
FSA.020 | Overskap, kompaktlam b 600, h500, d300 | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
FSA.020.1 | Overskap, kompaktlam b 600, h500, d400 | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
FSA.020.1 | Overskap, kompaktlam b 600, h500, d400 | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
FSA.020.2 | Overskap, kompaktlam b 600, h500, d350, dobbelt | 1 | SR.028.03 | Desinfeksjon, ren side (2-roms løsning)
FSA.022.1 | Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap 2-delt u/benk, låsbart | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FSA.022.3 | Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap 2-delt m/benk låsbart | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FSA.023 | Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc) | 1 | SR.025.00 | Dagplass
FSA.023 | Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc) | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
FSA.023 | Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc) | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
FSA.023 | Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc) | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
FSA.023 | Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc) | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
FSA.023 | Garderobeskap med innbygd/integrert (verdiskap, låsbart del etc) | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
FSA.045 | Overskap, til labsystem, vegghengt | 1 | SR.122.00 | Pynterom
FSA.046 | Overskap, vegghengt, b600 | 1 | SR.124.00 | Renhold
FSA.055 | Overskap, rustfritt stål, dobbel dør,ikke skillevegg, skråtopp | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
FSA.061 | Verdiskap | 1 | SR.048.05 | Garderobe, Besøkende
FSA.061 | Verdiskap | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
FSA.061.1 | Verdiskap, låsbart | 1 | SR.200.00 | Omkledning
FSA.061.4 | Verdiskap, låsbart m nøkkel (8 bokser) | 1 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
FSA.061.4 | Verdiskap, låsbart m nøkkel (8 bokser) | 1 | SR.116.00 | Pause
FSA.061.4 | Verdiskap, låsbart m nøkkel (8 bokser) | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
FSA.066 | Høyskap, generelt, kompaktlaminat, d400 | 1 | SR.186.02 | Vaskerom, Pasienttøy
FSA.071 | Skap, integrert seng, hovedartikkel | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
FSA.071 | Skap, integrert seng, hovedartikkel | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
FSA.072 | Høyskap, kasse-bakke, d=450 b=657, hovedartikkel med k/b sett | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
FSA.072 | Høyskap, kasse-bakke, d=450 b=657, hovedartikkel med k/b sett | 1 | SR.046.00 | Føderom
FSA.072 | Høyskap, kasse-bakke, d=450 b=657, hovedartikkel med k/b sett | 1 | SR.122.00 | Pynterom
FSA.072 | Høyskap, kasse-bakke, d=450 b=657, hovedartikkel med k/b sett | 8 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.096.00 | Medisin
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | SR.028.03 | Desinfeksjon, ren side (2-roms løsning)
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 2 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 2 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 2 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 4 | SR.087.45 | Lager, Utstyr
FSA.072.1 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 8 | SR.087.34 | Lager, Rent
FSA.072.2 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
FSA.072.2 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 1 | SR.087.40 | Lager, Sterilt
FSA.072.2 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 2 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
FSA.072.4 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, uten dør | 1 | SR.096.00 | Medisin
FSA.073 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=450 h=2100, hovedart med k/b sett | 2 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FSA.073 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=450 h=2100, hovedart med k/b sett | 2 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FSA.073.1 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
FSA.073.2 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør m kb sett | 1 | SR.106.00 | Operasjon
FSA.073.2 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør m kb sett | 2 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
FSA.073.2 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør m kb sett | 3 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
FSA.073.2 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør m kb sett | 4 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
FSA.073.2 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør m kb sett | 8 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
FSA.073.2 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør m kb sett | 8 | SR.102.00 | Obduksjon
FSA.083 | Underskap, K/B, kompaktlaminat med innmat | 1 | SR.106.00 | Operasjon
FSA.083 | Underskap, K/B, kompaktlaminat med innmat | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
FSA.083.1 | Underskap, kasse-bakke B655 m/innmat | 6 | SR.167.00 | Traumerom
FSA.083.2 | Underskap, kasse-bakke B655, m/innmat, uten dør | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
FSA.083.2 | Underskap, kasse-bakke B655, m/innmat, uten dør | 2 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
FSB.001.3 | Høyskap, gjennomstikk, ka/ba d=670 b=457 h=2100, glassdør | 1 | SR.106.00 | Operasjon
FSB.001.4 | Høyskap, gjennomstikk, ka/ba d=470 b=655 h=2100, glassdør | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
FSB.007 | Gjennomstikkskap, blyskjermet | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
FSF.008 | Laderack for mobile enheter | 1 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
FSF.008 | Laderack for mobile enheter | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
FSF.008 | Laderack for mobile enheter | 1 | SR.116.00 | Pause
FSF.008 | Laderack for mobile enheter | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FSF.008 | Laderack for mobile enheter | 2 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.011.00 | Bad
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.003.00 | Ammerom
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.008.00 | Auditorium
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.025.00 | Dagplass
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.043.00 | Forrom
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.046.00 | Føderom
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.048.05 | Garderobe, Besøkende
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.096.00 | Medisin
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.131.00 | Samtale
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.167.00 | Traumerom
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.198.00 | WC
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.198.02 | WC, HC
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
FTZ.001 | Speil veggfast | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
FTZ.001.1 | Speil veggfast, helkropps | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FTZ.002 | Speil veggfast, psykiatri (speil m/folie) | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
FTZ.002.1 | Speil_veggfast psykiatri (hammerslag - akryl) | 1 | SR.011.09 | Bad, PHV/TSB
FTZ.002.1 | Speil_veggfast psykiatri (hammerslag - akryl) | 1 | SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB
FXA.002.1 | Kroker til oppheng av infusjon | 1 | SR.096.00 | Medisin
FXA.004.2 | Garderobestativ med hengere og knagger (1 m) | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.011.00 | Bad
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.043.02 | Forrom, Uten håndvask
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.052.01 | Granskning, Mammografi
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.169.00 | Trening
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 1 | SR.198.00 | WC
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.033.00 | Dusj
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 2 | SR.198.02 | WC, HC
FXB.003 | Knagg, enkel (1 krok) | 4 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.052.00 | Granskning
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.098.00 | Møte
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.116.00 | Pause
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 1 | SR.200.00 | Omkledning
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 2 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 2 | SR.096.00 | Medisin
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 2 | SR.098.02 | Møte, Stort
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 2 | SR.122.00 | Pynterom
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 2 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 3 | SR.077.05 | Kontor, 5 personer
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 3 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
FXB.003.1 | Knagg, dobbel (2 kroker) | 3 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
FXB.003.2 | Knagg, enkel (1 krok) psykiatri | 1 | SR.011.09 | Bad, PHV/TSB
FXB.003.2 | Knagg, enkel (1 krok) psykiatri | 1 | SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB
FXB.003.2 | Knagg, enkel (1 krok) psykiatri | 2 | SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB
FXB.003.2 | Knagg, enkel (1 krok) psykiatri | 2 | SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB
FXB.003.3 | Knagg yttertøy | 1 | SR.048.05 | Garderobe, Besøkende
FXB.004 | Krykkeholder | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
FXB.005 | Opphengsboks for "mulestreng" | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.011.00 | Bad
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.025.00 | Dagplass
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.071.02 | Kjøkken, Produksjon
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.071.05 | Kjøkken
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.122.00 | Pynterom
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.198.02 | WC, HC
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
FXB.006 | Holder for engangshansker, veggfast | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
FXB.007 | Holder for hansker, munnbind og forkle | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
FXC.001 | Støttehåndtak toalett (1 par) m toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.011.00 | Bad
FXC.001 | Støttehåndtak toalett (1 par) m toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FXC.001 | Støttehåndtak toalett (1 par) m toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
FXC.001 | Støttehåndtak toalett (1 par) m toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FXC.001 | Støttehåndtak toalett (1 par) m toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FXC.001 | Støttehåndtak toalett (1 par) m toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.145.00 | Stellerom
FXC.001 | Støttehåndtak toalett (1 par) m toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.198.02 | WC, HC
FXC.001.1 | Støttehåndtak toalett, avtagbare (1 par) m toalettrullholder psykiatri | 1 | SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB
FXC.003 | Ribbevegg | 1 | SR.046.00 | Føderom
FXC.003 | Ribbevegg | 1 | SR.169.00 | Trening
FXC.004 | Støttehåndtak/ veggbøyle | 1 | SR.011.00 | Bad
FXC.004 | Støttehåndtak/ veggbøyle | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
FXC.004 | Støttehåndtak/ veggbøyle | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
FXC.004 | Støttehåndtak/ veggbøyle | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
FXC.004 | Støttehåndtak/ veggbøyle | 1 | SR.145.00 | Stellerom
FXC.004 | Støttehåndtak/ veggbøyle | 1 | SR.198.02 | WC, HC
FXC.004 | Støttehåndtak/ veggbøyle | 2 | SR.011.03 | Bad, Stort
FAA.002 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2 - Hovedartikkel | 1 | SR.096.00 | Medisin
FAA.002.5 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1500mm, strålebeskyttet Nukleær medisin | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
FAA.003 | Sikkerhetsbenk kl.2 B - Hovedartikkel | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
GAZ.001 | Vannkoker | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
GAZ.002 | Vannkoker, laboratorium, rentromutførelse | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
GAZ.005 | Kaffetrakter, med vanntilkobling | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
GBA.003.1 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 1 | SR.116.00 | Pause
GBA.003.1 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 2 | SR.098.00 | Møte
GBA.003.1 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 4 | SR.098.02 | Møte, Stort
GBA.003.12 | Bord, møte, b800, l1200 | 1 | SR.131.00 | Samtale
GBA.003.12 | Bord, møte, b800, l1200 | 2 | SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB
GBA.003.3 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
GBA.003.3 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | SR.116.00 | Pause
GBA.003.4 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700 | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GBA.003.4 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700 | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GBA.003.4 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700 | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
GBA.003.4 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700 | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
GBA.003.4 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700 | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GBA.003.4 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700 | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GBA.003.5 | Bord samtale b=800 d=800 h=700 | 1 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
GBA.003.9 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB
GBA.003.9 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
GBA.003.9 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | SR.108.04 | Opphold, Skjerming PHV/TSB
GBA.003.9 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 2 | SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB
GBA.003.9 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 2 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
GBA.004 | Bord, spisebord | 2 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
GBA.004.1 | Bord, spisebord 4 pers | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
GBA.006.2 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
GBA.006.2 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 4 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.052.01 | Granskning, Mammografi
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.146.00 | Stillerom
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | SR.108.01 | Opphold, Utreise
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 3 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 4 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 5 | SR.077.05 | Kontor, 5 personer
GBA.006.3 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 6 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
GBA.006.4 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 2 | SR.093.00 | Manøverrom
GBA.006.6 | Arbeidsbord hev/senk b=800 b=2000 | 1 | SR.052.00 | Granskning
GBA.007.1 | Arbeidsbord d=800 b=1000 | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GBA.007.5 | Arbeidsbord b=800 b=1800 | 3 | SR.036.00 | Ekspedisjon
GBA.008.2 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000 | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GBA.008.2 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000 | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GBA.008.2 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000 | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GBA.008.3 | Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1200 | 1 | SR.131.00 | Samtale
GBA.008.3 | Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1200 | 1 | SR.167.00 | Traumerom
GBA.008.4 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1400 | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
GBA.009 | Arbeidsbord, fast, d=600 b=800 | 1 | SR.080.00 | Kopi
GBA.009.1 | Arbeidsbord d=600 b=800 | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GBA.011 | Nattbord | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GBA.011 | Nattbord | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GBA.011 | Nattbord | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GBA.011 | Nattbord | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
GBA.011 | Nattbord | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GBA.011 | Nattbord | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GBA.011.1 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=X | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
GBA.011.2 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
GBA.011.3 | Nattbord, hev/senk | 1 | SR.025.00 | Dagplass
GBA.011.3 | Nattbord, hev/senk | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
GBA.011.3 | Nattbord, hev/senk | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GBA.012.1 | Kateter auditorium | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GBA.019.1 | Bord, undervisning 1500 x 500 | 4 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
GBA.019.1 | Bord, undervisning 1500 x 500 | 50 | SR.008.00 | Auditorium
GBA.020 | PC-Bord, mobilt m batteri | 1 | SR.046.00 | Føderom
GBA.020 | PC-Bord, mobilt m batteri | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
GBA.020.1 | PC-Bord, mobilt, 600x1200 | 2 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GBA.021.1 | Bord, kantine, firkantet 4 pers | 4 | SR.067.00 | Kantine
GBA.021.2 | Bord, kantine, langt 8 pers | 6 | SR.067.00 | Kantine
GBA.021.3 | Bord, kantine, rundt 4 pers | 4 | SR.067.00 | Kantine
GBA.021.5 | Bord, kantine, tilpasset sittebenker | 8 | SR.067.00 | Kantine
GBB.001 | Flipover | 1 | SR.098.00 | Møte
GBB.001 | Flipover | 1 | SR.098.02 | Møte, Stort
GDZ.003.3 | Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
GDZ.003.3 | Dekontaminator, spyl, enkel med plass for des midler | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GDZ.005.3 | Dekontaminator, vask, gjennomgående, desinfeksjonsrom | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
GDZ.009.1 | Vaskedekontaminator enkel med plass for des. midler | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
GDZ.009.1 | Vaskedekontaminator enkel med plass for des. midler | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
GDZ.010 | H2O2 desinfeksjonsanlegg | 1 | SR.087.51 | Lager, Kjøl for mors
GDZ.014 | Såpeskap til dekontaminator | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
GDZ.014 | Såpeskap til dekontaminator | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GGZ.002 | Forheng/skjerming innsyn | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
GGZ.009 | Skjermvegg, pasienter, veggfast | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
GGZ.009.3 | Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GGZ.009.3 | Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | SR.122.00 | Pynterom
GGZ.009.3 | Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GGZ.009.3 | Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GGZ.009.3 | Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
GGZ.009.3 | Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
GGZ.009.3 | Skjermvegg, veggfast, mellom pasienter, 9 seksjoner | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GGZ.010 | Skjermvegg, mobil (3-delt) | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
GGZ.010 | Skjermvegg, mobil (3-delt) | 1 | SR.046.00 | Føderom
GGZ.010 | Skjermvegg, mobil (3-delt) | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GGZ.010 | Skjermvegg, mobil (3-delt) | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
GGZ.010.2 | Skjermvegg, mobil, 3 seksjoner | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GGZ.010.2 | Skjermvegg, mobil, 3 seksjoner | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
GHA.001.1 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar d=800 h=1200 b420 (Tower) | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
GHA.001.1 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar d=800 h=1200 b420 (Tower) | 2 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
GHA.001.1 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar d=800 h=1200 b420 (Tower) | 2 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
GHA.001.1 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar d=800 h=1200 b420 (Tower) | 3 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
GHA.001.1 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar d=800 h=1200 b420 (Tower) | 4 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
GHA.001.1 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar d=800 h=1200 b420 (Tower) | 5 | SR.077.05 | Kontor, 5 personer
GHA.001.1 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar d=800 h=1200 b420 (Tower) | 6 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
GHA.001.2 | Hylleseksjon låsbar kontor d400 h1200 b800 | 1 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
GHA.001.2 | Hylleseksjon låsbar kontor d400 h1200 b800 | 1 | SR.108.01 | Opphold, Utreise
GHA.003.1 | Hyllereol generell d400 h900 br 800, låsbar | 1 | SR.108.04 | Opphold, Skjerming PHV/TSB
GHA.003.1 | Hyllereol generell d400 h900 br 800, låsbar | 1 | SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB
GHA.003.1 | Hyllereol generell d400 h900 br 800, låsbar | 1 | SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB
GHA.003.1 | Hyllereol generell d400 h900 br 800, låsbar | 2 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
GMZ.004 | Mikrobølgeovn, Innfelt, frittstående, størrelse | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
GOZ.008.1 | Sofa, 2-seter | 1 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
GOZ.008.1 | Sofa, 2-seter | 1 | SR.116.00 | Pause
GOZ.008.4 | Sofa, 2-seter robust | 1 | SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB
GOZ.008.4 | Sofa, 2-seter robust | 1 | SR.108.04 | Opphold, Skjerming PHV/TSB
GOZ.008.4 | Sofa, 2-seter robust | 2 | SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB
GPZ.001.10 | Stol, spis/ opphold | 10 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
GPZ.001.11 | Stol, barkrakk | 10 | SR.067.00 | Kantine
GPZ.001.2 | Stol, kantine | 100 | SR.067.00 | Kantine
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.025.00 | Dagplass
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.052.00 | Granskning
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.052.01 | Granskning, Mammografi
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.146.00 | Stillerom
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | SR.131.00 | Samtale
GPZ.001.3 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 3 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
GPZ.001.5 | Stol, robust, stablebar m/armlene | 1 | SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB
GPZ.001.5 | Stol, robust, stablebar m/armlene | 1 | SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB
GPZ.001.6 | Stol, besøk m/armlene | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GPZ.001.6 | Stol, besøk m/armlene | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GPZ.001.6 | Stol, besøk m/armlene | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
GPZ.001.7 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 1 | SR.134.02 | Sengerom, Skjerming, PHV/TSB
GPZ.001.7 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 1 | SR.103.01 | Observasjon, skjerming PHV/TSB
GPZ.001.7 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 1 | SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB
GPZ.001.7 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 1 | SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB
GPZ.001.7 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 10 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
GPZ.001.7 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 12 | SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB
GPZ.001.8 | Stol, besøk MR kompatibel | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
GPZ.001.9 | Stol, møterom, stablebar | 1 | SR.116.00 | Pause
GPZ.001.9 | Stol, møterom, stablebar | 14 | SR.098.00 | Møte
GPZ.001.9 | Stol, møterom, stablebar | 16 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
GPZ.001.9 | Stol, møterom, stablebar | 25 | SR.098.02 | Møte, Stort
GPZ.001.9 | Stol, møterom, stablebar | 200 | SR.008.00 | Auditorium
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | SR.093.00 | Manøverrom
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | SR.108.01 | Opphold, Utreise
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | SR.036.00 | Ekspedisjon
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 4 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 5 | SR.077.05 | Kontor, 5 personer
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 6 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.052.00 | Granskning
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.131.00 | Samtale
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.146.00 | Stillerom
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.167.00 | Traumerom
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 2 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 2 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
GPZ.005.2 | Kontorstol, u/armlene | 4 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
GPZ.006 | Lenestol | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
GPZ.006 | Lenestol | 2 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
GPZ.006 | Lenestol | 15 | SR.108.01 | Opphold, Utreise
GPZ.006.1 | Lenestol, ammestol | 1 | SR.003.00 | Ammerom
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 1 | SR.134.02 | Sengerom, Skjerming, PHV/TSB
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 1 | SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 1 | SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 2 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 2 | SR.108.04 | Opphold, Skjerming PHV/TSB
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 3 | SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 4 | SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB
GPZ.006.3 | Lenestol, robust | 5 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
GPZ.006.4 | Lenestol, justerbar | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GPZ.006.5 | Lenestol, pediatrisk på hjul hev/senk | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
GPZ.007 | Hvilestol, pasientrom (med møbel) | 1 | SR.046.00 | Føderom
GPZ.007 | Hvilestol, pasientrom (med møbel) | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GPZ.007 | Hvilestol, pasientrom (med møbel) | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GPZ.007 | Hvilestol, pasientrom (med møbel) | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
GPZ.007 | Hvilestol, pasientrom (med møbel) | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
GPZ.007 | Hvilestol, pasientrom (med møbel) | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GPZ.007.1 | Hvilestol intensivpasient (med møbel) | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GPZ.007.2 | Hvilestol, kontor (INV) | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GPZ.007.2 | Hvilestol, kontor (INV) | 1 | SR.116.00 | Pause
GPZ.008 | Krakk | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
GPZ.008 | Krakk | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
GPZ.008 | Krakk | 1 | SR.169.00 | Trening
GQZ.001.11 | Sykehusseng, intensiv | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GQZ.001.3 | Sykehusseng, voksen | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GQZ.001.3 | Sykehusseng, voksen | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GQZ.001.3 | Sykehusseng, voksen | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
GQZ.001.3 | Sykehusseng, voksen | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
GQZ.001.3 | Sykehusseng, voksen | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GQZ.001.3 | Sykehusseng, voksen | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GQZ.001.3 | Sykehusseng, voksen | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GQZ.001.6 | Sykehusseng, forsterket for psykiatri | 1 | SR.134.04 | Sengerom, PHV/TSB
GQZ.001.6 | Sykehusseng, forsterket for psykiatri | 1 | SR.134.02 | Sengerom, Skjerming, PHV/TSB
GQZ.001.6 | Sykehusseng, forsterket for psykiatri | 1 | SR.134.05 | Sengerom, Stort PHV/TSB
GQZ.001.9 | Sykehusseng, spebarn | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
GQZ.002 | Fødeseng | 1 | SR.046.00 | Føderom
GQZ.006.1 | Seng, 900x2000mm | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GSZ.017 | Skuffeseksjon, på hjul, låsbart | 1 | SR.046.00 | Føderom
GSZ.017 | Skuffeseksjon, på hjul, låsbart | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GVA.007 | Oppvaskmaskin, husholdningsmodel | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
GVB.006.1 | Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg | 1 | SR.186.02 | Vaskerom, Pasienttøy
GVB.007.1 | Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg | 1 | SR.186.02 | Vaskerom, Pasienttøy
GXZ.001 | Toalettrullholder, vegghengt | 1 | SR.198.00 | WC
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.011.00 | Bad
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.145.00 | Stellerom
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.198.00 | WC
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | SR.198.02 | WC, HC
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.011.00 | Bad
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.145.00 | Stellerom
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.198.00 | WC
GXZ.002.1 | Toalettbørste holder, vegghengt | 1 | SR.198.02 | WC, HC
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.011.00 | Bad
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.003.00 | Ammerom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.025.00 | Dagplass
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.043.00 | Forrom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.046.00 | Føderom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.096.00 | Medisin
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.110.00 | Oppvask
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.122.00 | Pynterom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.131.00 | Samtale
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.145.00 | Stellerom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.167.00 | Traumerom
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.198.00 | WC
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.198.02 | WC, HC
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
GXZ.003.1 | Dispenser, papir | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.011.00 | Bad
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.003.00 | Ammerom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.025.00 | Dagplass
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.043.00 | Forrom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.046.00 | Føderom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.122.00 | Pynterom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.131.00 | Samtale
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.145.00 | Stellerom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.167.00 | Traumerom
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.198.00 | WC
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.198.02 | WC, HC
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.096.00 | Medisin
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
GXZ.004.1 | Dispenser, såpe psykiatri | 1 | SR.011.09 | Bad, PHV/TSB
GXZ.004.1 | Dispenser, såpe psykiatri | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
GXZ.005 | Dispenser, spesial hånddesinfeksjon | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
GXZ.005 | Dispenser, spesial hånddesinfeksjon | 1 | SR.052.00 | Granskning
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.052.01 | Granskning, Mammografi
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.087.40 | Lager, Sterilt
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.028.03 | Desinfeksjon, ren side (2-roms løsning)
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.200.00 | Omkledning
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.106.00 | Operasjon
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.096.00 | Medisin
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GXZ.006 | Dispenser, sprit | 2 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
GXZ.008.2 | Veggoppheng PC, m høydejust/tilting,lite bord, med grade | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
GXZ.008.2 | Veggoppheng PC, m høydejust/tilting,lite bord, med grade | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
GXZ.008.2 | Veggoppheng PC, m høydejust/tilting,lite bord, med grade | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
GXZ.008.2 | Veggoppheng PC, m høydejust/tilting,lite bord, med grade | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
GXZ.008.2 | Veggoppheng PC, m høydejust/tilting,lite bord, med grade | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
GXZ.008.5 | Veggoppheng PC, fast på vegg | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
GXZ.008.5 | Veggoppheng PC, fast på vegg | 1 | SR.096.00 | Medisin
GXZ.008.6 | Veggoppheng for PC og strømforsyning | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GXZ.008.6 | Veggoppheng for PC og strømforsyning | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
GXZ.008.6 | Veggoppheng for PC og strømforsyning | 1 | SR.098.00 | Møte
GXZ.008.6 | Veggoppheng for PC og strømforsyning | 1 | SR.098.02 | Møte, Stort
GXZ.008.6 | Veggoppheng for PC og strømforsyning | 1 | SR.116.00 | Pause
GXZ.008.6 | Veggoppheng for PC og strømforsyning | 1 | SR.131.00 | Samtale
GXZ.008.6 | Veggoppheng for PC og strømforsyning | 1 | SR.096.00 | Medisin
GXZ.012 | Avfallsstativ, vegghengt lukket | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.011.00 | Bad
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.003.00 | Ammerom
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.025.00 | Dagplass
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.043.00 | Forrom
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.046.00 | Føderom
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.096.00 | Medisin
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.131.00 | Samtale
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.167.00 | Traumerom
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.198.00 | WC
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.198.02 | WC, HC
GXZ.013 | Avfallsstativ, vegghengt | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
GXZ.018 | Veggstativ for spyleslange | 1 | SR.122.00 | Pynterom
GXZ.018 | Veggstativ for spyleslange | 1 | TEK.152.39 | Teknisk rom, Ventilasjonsrom
GXZ.019 | Dispenser, håndskrubber | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
GYZ.001.1 | Avfallsbeholder, engangs, sprøyter/kanyler ol | 1 | SR.096.00 | Medisin
GYZ.003 | Avfallsbøtte, diverse typer | 1 | SR.011.00 | Bad
GYZ.003 | Avfallsbøtte, diverse typer | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
GYZ.003.10 | Avfallsbøtte, lukket, bleier o.l. | 1 | SR.003.00 | Ammerom
GYZ.003.10 | Avfallsbøtte, lukket, bleier o.l. | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
GYZ.003.11 | Avfallsbøtte, ca 75 liter | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
GYZ.003.11 | Avfallsbøtte, ca 75 liter | 1 | SR.167.00 | Traumerom
GYZ.003.3 | Avfallsbøtte, strålebeskyttet | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
GYZ.003.3 | Avfallsbøtte, strålebeskyttet | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
GYZ.003.3 | Avfallsbøtte, strålebeskyttet | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
GYZ.003.5 | Avfallsbøtte, dekontaminerbar | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.025.00 | Dagplass
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.052.00 | Granskning
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.096.00 | Medisin
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
GYZ.003.7 | Avfallsbøtte, ca. 10 liter | 1 | SR.198.02 | WC, HC
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.046.00 | Føderom
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.071.02 | Kjøkken, Produksjon
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.124.00 | Renhold
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
GYZ.003.8 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
GYZ.004.2 | Avfallsmodul for kildesortering, 2 fraksjoner | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
GYZ.004.2 | Avfallsmodul for kildesortering, 2 fraksjoner | 1 | SR.067.00 | Kantine
GYZ.004.2 | Avfallsmodul for kildesortering, 2 fraksjoner | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
GYZ.004.2 | Avfallsmodul for kildesortering, 2 fraksjoner | 1 | SR.098.00 | Møte
GYZ.004.2 | Avfallsmodul for kildesortering, 2 fraksjoner | 1 | SR.098.02 | Møte, Stort
GYZ.004.2 | Avfallsmodul for kildesortering, 2 fraksjoner | 1 | SR.116.00 | Pause
GYZ.004.2 | Avfallsmodul for kildesortering, 2 fraksjoner | 1 | SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB
GYZ.004.3 | Avfallsmodul for kildesortering, 3 fraksjoner | 1 | SR.008.00 | Auditorium
GYZ.004.3 | Avfallsmodul for kildesortering, 3 fraksjoner | 1 | SR.071.07 | Kjøkken, Tekjøkken
GYZ.004.3 | Avfallsmodul for kildesortering, 3 fraksjoner | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
HBZ.023.1 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
HBZ.023.1 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | SR.028.03 | Desinfeksjon, ren side (2-roms løsning)
HBZ.023.10 | Trillebord, lite, med underhylle, ca 50 x 40 x 80 (BxDxH) | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
HBZ.023.11 | Trillebord, MR kompatibelt | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.167.00 | Traumerom
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
HBZ.023.12 | Trillebord, 50x70, m vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.106.00 | Operasjon
HBZ.023.13 | Trillebord, 100x70, vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.167.00 | Traumerom
HBZ.023.13 | Trillebord, 100x70, vulstkant og avledede hjul | 1 | SR.106.00 | Operasjon
HBZ.023.4 | Trillebord, med vulstkant | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
HBZ.023.4 | Trillebord, med vulstkant | 1 | SR.175.51 | Undersøkelse og behandling, Gjennomlysning
HBZ.023.4 | Trillebord, med vulstkant | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
HBZ.023.4 | Trillebord, med vulstkant | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
HBZ.023.6 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
HBZ.023.6 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 1 | SR.106.00 | Operasjon
HBZ.023.7 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm (BXDXH) | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
HBZ.023.7 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm (BXDXH) | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
HBZ.023.7 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm (BXDXH) | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
HBZ.025 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
HBZ.025.5 | Assistansebord med T-fot, 70x50cm | 1 | SR.167.00 | Traumerom
HBZ.025.5 | Assistansebord med T-fot, 70x50cm | 1 | SR.106.00 | Operasjon
HCZ.004 | Tøyvogn | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.025.00 | Dagplass
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.046.00 | Føderom
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
KKD.002 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
KKD.006 | Sykeromskanal, MR | 1 | SR.175.53 | Undersøkelse og behandling, MR
KKD.008 | Sykeromskanal, sputum | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
KKD.010 | Sykeromskanal, 1-sengs passivt sug | 1 | SR.167.00 | Traumerom
KKD.012 | Undersøkelseskanal, tung | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
KKD.012 | Undersøkelseskanal, tung | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
KKD.014 | Dialysesøyle, enkel | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
KSA.001 | Takskinne, forheng | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
KSA.001 | Takskinne, forheng | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
KSA.001.1 | Holder til veggskinne for sugekateter | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
KSA.001.1 | Holder til veggskinne for sugekateter | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
KSA.001.1 | Holder til veggskinne for sugekateter | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.025.00 | Dagplass
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.046.00 | Føderom
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.087.45 | Lager, Utstyr
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.167.00 | Traumerom
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
KSA.002 | Utstyrsskinne (oppheng av utstyr) | 1 | SR.106.00 | Operasjon
KSA.004 | Stang, oppheng av infusjonsvæsker | 1 | SR.046.00 | Føderom
NMZ.001.1 | Badekar, føde | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
NXZ.010 | Toalettrullholder psykiatri | 1 | SR.011.09 | Bad, PHV/TSB
NXZ.014 | Toalett, vegghengt | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
NXZ.014 | Toalett, vegghengt | 1 | SR.198.00 | WC
NXZ.014 | Toalett, vegghengt | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
NXZ.019 | Toalett, HC | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
NXZ.019 | Toalett, HC | 1 | SR.145.00 | Stellerom
NXZ.019 | Toalett, HC | 1 | SR.198.02 | WC, HC
NXZ.019 | Toalett, HC | 1 | SR.011.00 | Bad
NXZ.019 | Toalett, HC | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
NXZ.020 | Toalett tilpasset psykisk helsevern | 1 | SR.011.09 | Bad, PHV/TSB
NXZ.020 | Toalett tilpasset psykisk helsevern | 1 | SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB
NYZ.010 | Utslagsvask | 1 | SR.087.51 | Lager, Kjøl for mors
NYZ.010 | Utslagsvask | 1 | TEK.152.39 | Teknisk rom, Ventilasjonsrom
NYZ.010 | Utslagsvask | 1 | SR.124.00 | Renhold
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.010.00 | Avfall, Miljøstasjon
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.043.07 | Forrom, Kontaktsmitte
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.048.04 | Garderobe, Personal
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.071.02 | Kjøkken, Produksjon
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.071.05 | Kjøkken
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.175.54 | Undersøkelse og behandling, PET-CT
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.175.55 | Undersøkelse og behandling, SPECT-CT
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.096.00 | Medisin
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.108.00 | Opphold, Spiserom
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.116.00 | Pause
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.122.00 | Pynterom
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.169.00 | Trening
NYZ.015.1 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd ca. 560x430mm) | 1 | SR.198.00 | WC
NYZ.015.12 | Servant/ håndvask, HC uten overløp | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
NYZ.015.12 | Servant/ håndvask, HC uten overløp | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
NYZ.015.12 | Servant/ håndvask, HC uten overløp | 1 | SR.145.00 | Stellerom
NYZ.015.13 | Servant/ håndvask tilpasset psyk u overløp | 1 | SR.011.09 | Bad, PHV/TSB
NYZ.015.13 | Servant/ håndvask tilpasset psyk u overløp | 1 | SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB
NYZ.015.13 | Servant/ håndvask tilpasset psyk u overløp | 1 | SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB
NYZ.015.13 | Servant/ håndvask tilpasset psyk u overløp | 1 | SR.108.03 | Opphold, Spiserom PHV/TSB
NYZ.015.13 | Servant/ håndvask tilpasset psyk u overløp | 1 | SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.003.00 | Ammerom
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.008.00 | Auditorium
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.011.00 | Bad
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.028.00 | Desinfeksjon, Somatikk - ren og uren sone
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.028.02 | Desinfeksjon, PHV/TSB - ren og uren sone
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.041.01 | Forberedelse, Anestesi
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.043.00 | Forrom
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.046.00 | Føderom
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.50 | Undersøkelse og behandling, Generell røntgen
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.110.00 | Oppvask
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.131.00 | Samtale
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.167.00 | Traumerom
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.198.02 | WC, HC
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.028.01 | Desinfeksjon, Somatikk - uren side (2-roms løsning)
NYZ.015.2 | Servant/ håndvask u/ overløp (bxd 600x480mm) | 1 | SR.085.31 | Laboratorium, Inneslutningsnivå 3
NYZ.015.4 | Servant/ håndvask barsel, m/stelleflate, høyre | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
NYZ.015.9 | Servant/ håndvask, kirurgi, 1 vask | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
OAZ.003 | Web kamera | 1 | SR.131.00 | Samtale
OAZ.003 | Web kamera | 1 | SR.146.00 | Stillerom
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.008.00 | Auditorium
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.052.01 | Granskning, Mammografi
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.098.00 | Møte
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.116.00 | Pause
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.131.00 | Samtale
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.146.00 | Stillerom
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.167.00 | Traumerom
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.106.00 | Operasjon
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 2 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 2 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 2 | SR.093.00 | Manøverrom
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 3 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 3 | SR.036.00 | Ekspedisjon
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 3 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 3 | SR.096.00 | Medisin
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 4 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 4 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 5 | SR.077.05 | Kontor, 5 personer
ODZ.002.1 | PC, stasjonær (uten skjerm) | 6 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
ODZ.004 | PC, medisinsk godkjent | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
ODZ.004 | PC, medisinsk godkjent | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
ODZ.004.1 | PC, medisinsk godkjent alt-i-ett | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
ODZ.004.2 | PC, medisinsk godkjent alt-i-ett med berøring | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
ODZ.004.3 | PC, medisinsk godkjent alt-i-ett med berøring og trådløstnettverk | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
ODZ.005 | PC, bærbar | 1 | SR.005.06 | Arbeidsstasjon, Frontdesk PHV/TSB
ODZ.005.1 | PC, bærbar standard | 1 | SR.046.00 | Føderom
ODZ.005.1 | PC, bærbar standard | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
ODZ.006.1 | PACS, QA-stasjon m/ 2 skjermer | 2 | SR.093.00 | Manøverrom
ODZ.006.2 | PACS, DX granskningstasjon m/ 3 skjermer | 1 | SR.052.00 | Granskning
ODZ.007 | Nettbrett | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
ODZ.007 | Nettbrett | 1 | SR.071.05 | Kjøkken
ODZ.007 | Nettbrett | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
ODZ.008 | Tastatur, trådløs | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
ODZ.008 | Tastatur, trådløs | 1 | SR.098.00 | Møte
ODZ.008 | Tastatur, trådløs | 1 | SR.098.02 | Møte, Stort
ODZ.008.2 | Tastatur, trådløs, medical grade | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
ODZ.009.2 | Tastatur, kablet, medical grade | 1 | SR.106.00 | Operasjon
ODZ.009.3 | Tastatur, kablet, vaskbart m/smartkort | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
ODZ.010.2 | Datamus, kablet, medical grade | 1 | SR.106.00 | Operasjon
ODZ.011 | Datamus, trådløs | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
ODZ.011 | Datamus, trådløs | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
ODZ.011 | Datamus, trådløs | 1 | SR.098.00 | Møte
ODZ.011 | Datamus, trådløs | 1 | SR.098.02 | Møte, Stort
ODZ.011.2 | Datamus, trådløs, medical grade | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
ODZ.011.2 | Datamus, trådløs, medical grade | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
ODZ.012.4 | PC pakke 5, Standard PC medium, 1 skjerm | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
OMZ.009 | Assistert lytting, skrankeløsning | 1 | SR.036.00 | Ekspedisjon
OMZ.009.1 | Assistert lytting, fellesløsning | 1 | SR.008.00 | Auditorium
OMZ.009.2 | Assistert lytting, romløsnin (inkl 4 stk neckloop i settet) | 2 | SR.008.00 | Auditorium
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.036.00 | Ekspedisjon
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.052.00 | Granskning
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.167.00 | Traumerom
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
OTZ.003 | IP Telefonapparat | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
OTZ.004 | Porttelefon veggmontert svarapparat | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
OTZ.005 | Intercom/samtaleanlegg | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
OTZ.008 | Porttelefon | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
OTZ.008 | Porttelefon | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
OTZ.008 | Porttelefon | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
OTZ.010 | Ringeklokke til håndholdt enhet | 1 | SR.142.05 | Sluse, Luftsmitte
OTZ.010 | Ringeklokke til håndholdt enhet | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
RAB.007 | Digital diktering | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
RAB.007.1 | Digital diktering, mikrofon med talegjenkjenning | 1 | SR.146.00 | Stillerom
RAB.007.1 | Digital diktering, mikrofon med talegjenkjenning | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
RAB.007.1 | Digital diktering, mikrofon med talegjenkjenning | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
RUZ.001 | Veggur m/sekundviser | 1 | SR.070.00 | Kirurgisk håndvask
RUZ.001 | Veggur m/sekundviser | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
RUZ.001 | Veggur m/sekundviser | 1 | SR.167.00 | Traumerom
UHZ.007 | Høyttaler, padde, liten | 1 | SR.146.00 | Stillerom
UJZ.001.1 | Dokumentskanner, A4 | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
UJZ.002.2 | Skriver MFP - Mellomstor- Safeprint | 1 | SR.080.00 | Kopi
UJZ.002.5 | Skriver, laser, farge | 1 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
UJZ.002.6 | Skriver, laser, svart/hvit | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
UJZ.002.6 | Skriver, laser, svart/hvit | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
UJZ.003 | Skriver, armbånd | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
UJZ.004 | Skriver, etikett, standard | 1 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
UJZ.004 | Skriver, etikett, standard | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
UJZ.004 | Skriver, etikett, standard | 1 | SR.036.00 | Ekspedisjon
UJZ.004 | Skriver, etikett, standard | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
UJZ.004 | Skriver, etikett, standard | 1 | SR.093.00 | Manøverrom
UJZ.004 | Skriver, etikett, standard | 1 | SR.167.00 | Traumerom
UJZ.004.1 | Skriver, etikett, lab | 1 | SR.036.00 | Ekspedisjon
UJZ.004.1 | Skriver, etikett, lab | 1 | SR.052.00 | Granskning
UJZ.004.1 | Skriver, etikett, lab | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
UJZ.004.1 | Skriver, etikett, lab | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
UJZ.004.1 | Skriver, etikett, lab | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
UJZ.004.1 | Skriver, etikett, lab | 1 | SR.106.00 | Operasjon
UJZ.004.2 | Skriver, etikett, medisin | 2 | SR.096.00 | Medisin
UKZ.005 | Styrepanel OP lampe | 1 | SR.167.00 | Traumerom
UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
UMZ.007.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
UMZ.007.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
UMZ.007.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
UMZ.007.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 1 | SR.106.00 | Operasjon
UMZ.007.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 4 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
UMZ.007.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 6 | SR.096.00 | Medisin
UMZ.007.14 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent 22" | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
UMZ.007.15 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent 24" | 1 | SR.041.02 | Forberedelse, Oppdekking
UMZ.007.15 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent 24" | 1 | SR.175.46 | Undersøkelse og behandling, Angiografi
UMZ.007.15 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent 24" | 1 | SR.106.00 | Operasjon
UMZ.007.15 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent 24" | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
UMZ.007.2 | Skjerm, PC, standard, 27" | 1 | SR.175.48 | Undersøkelse og behandling, CT
UMZ.007.2 | Skjerm, PC, standard, 27" | 1 | SR.175.32 | Undersøkelse og behandling, Sputum
UMZ.007.3 | Skjerm, PC, standard, 32" | 1 | SR.131.00 | Samtale
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.052.01 | Granskning, Mammografi
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.077.00 | Kontor, 1 person
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.077.01 | Kontor, Med møteplass
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.085.19 | Laboratorium, klasse B - Hot-lab, Nukleærmedisin
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.175.52 | Undersøkelse og behandling, Mammografi
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.131.00 | Samtale
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.146.00 | Stillerom
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.175.00 | Undersøkelse og behandling, Standard
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.175.29 | Undersøkelse og behandling, PHV/TSB
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.175.58 | Undersøkelse og behandling, Spesiallaboratorium
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 1 | SR.175.31 | Undersøkelse og behandling, Stort
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 2 | SR.005.01 | Arbeidsstasjon, Ytre sone
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 2 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 2 | SR.077.02 | Kontor, 2 personer
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 3 | SR.036.00 | Ekspedisjon
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 3 | SR.077.03 | Kontor, 3 personer
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 4 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 4 | SR.077.04 | Kontor, 4 personer
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 5 | SR.077.05 | Kontor, 5 personer
UMZ.007.4 | Skjerm, PC, standard, 34", buet skjerm | 6 | SR.077.06 | Kontor, 6 personer
UMZ.008.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | SR.175.60 | Undersøkelse og behandling, Intervensjon
UMZ.008.6 | Skjerm, vegghengt, 40'', innkasset psyk | 1 | SR.131.01 | Samtale, PHV/TSB
UMZ.009.5 | Skjerm, vegghengt, med PC, 55" | 1 | SR.106.00 | Operasjon
UMZ.009.7 | Skjerm, vegghengt, PC og berøring, 55" | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
UMZ.009.8 | Skjerm, vegghengt, PC og berøring, 65" | 1 | SR.106.03 | Operasjon, Hybrid
UMZ.010 | Info-skjerm 55'' | 1 | SR.067.00 | Kantine
UMZ.010 | Info-skjerm 55'' | 1 | SR.189.00 | Venteplass
UMZ.010.2 | Info-skjerm 65'' | 1 | SR.108.01 | Opphold, Utreise
UMZ.011 | Ressursskjerm 55'' | 1 | SR.002.00 | Ambulanseinngang
UMZ.011 | Ressursskjerm 55'' | 1 | SR.005.00 | Arbeidsstasjon, Indre sone
UMZ.011 | Ressursskjerm 55'' | 1 | SR.005.05 | Arbeidsstasjon PHV/TSB
UMZ.011 | Ressursskjerm 55'' | 1 | SR.116.00 | Pause
UMZ.011 | Ressursskjerm 55'' | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
UMZ.012.1 | Booking skjerm 10'' møterom, innkasset | 1 | SR.008.00 | Auditorium
UMZ.012.1 | Booking skjerm 10'' møterom, innkasset | 1 | SR.098.00 | Møte
UMZ.013.1 | AV-pakke, møterom/grupperom/skype | 1 | SR.098.00 | Møte
UMZ.013.1 | AV-pakke, møterom/grupperom/skype | 1 | SR.131.02 | Samtale, gruppe PHV/TSB
UMZ.013.17 | AV-Pakke - Casting-TV (Sengerom) psyk innkasset | 1 | SR.001.00 | Aktivitetsrom, PHV/TSB
UMZ.013.17 | AV-Pakke - Casting-TV (Sengerom) psyk innkasset | 1 | SR.108.02 | Opphold, PHV/TSB
UMZ.013.17 | AV-Pakke - Casting-TV (Sengerom) psyk innkasset | 1 | SR.108.04 | Opphold, Skjerming PHV/TSB
UMZ.013.18 | AV-pakke, auditorium | 1 | SR.008.00 | Auditorium
UMZ.013.2 | AV-Pakke - Stort møterom | 1 | SR.098.02 | Møte, Stort
UMZ.013.20 | AV-pakke, føderom Casting TV 65'' | 1 | SR.046.00 | Føderom
UMZ.013.21 | AV-pakke, pauserom | 1 | SR.116.00 | Pause
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
UMZ.013.3 | AV-pakke, Casting TV, sengerom | 1 | SR.167.00 | Traumerom
UMZ.013.6 | AV-Pakke - Grupperom | 1 | SR.053.00 | Grupperom, Undervisning
UOA.001 | Slangetrommel | 1 | SR.122.00 | Pynterom
UOA.004 | Spyleslange, vann | 1 | SR.122.00 | Pynterom
UOA.004 | Spyleslange, vann | 1 | TEK.152.39 | Teknisk rom, Ventilasjonsrom
UOA.004.1 | Spyleslange, vann, på hjul | 1 | SR.211.00 | Utomhus opphold, Sikret uteområde, PHV/TSB
UPD.002 | Leselampe, veggfestet | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
UPD.002 | Leselampe, veggfestet | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
UPD.002 | Leselampe, veggfestet | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
UPD.002 | Leselampe, veggfestet | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.025.00 | Dagplass
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.025.03 | Dagplass, Dialyse
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.062.02 | Isolat, Kontaktsmitte
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.062.03 | Isolat, Luftsmitte
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.084.00 | Kuvøserom, Nyfødtintensiv
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.104.00 | Observasjonsplass
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.113.00 | Overvåkingsplass
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.134.00 | Sengerom, Somatikk
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.134.03 | Sengerom, Stort
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.134.06 | Sengerom, Intensiv
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.134.08 | Sengerom, Intermediær K2
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.134.09 | Sengerom, Observasjon
UPD.002.1 | Leselampe, skinnemontert | 1 | SR.134.10 | Sengerom, Hotell
UPD.002.2 | Leselampe, bordmodell | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
UPD.002.2 | Leselampe, bordmodell | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
UPF.001 | Bordlampe | 1 | SR.112.01 | Overnatting, Personal
UPF.001 | Bordlampe | 1 | SR.120.00 | Prøvetaking
UVZ.001 | Vanndispenser | 1 | SR.108.01 | Opphold, Utreise
UVZ.001 | Vanndispenser | 1 | SR.116.00 | Pause
UVZ.001 | Vanndispenser | 1 | SR.175.27 | Undersøkelse og behandling, Triage
UVZ.001 | Vanndispenser | 1 | SR.189.00 | Venteplass
UZB.001 | Dusj, vegghengt, med slange og blandebatteri | 1 | SR.011.00 | Bad
UZB.001 | Dusj, vegghengt, med slange og blandebatteri | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
UZB.001 | Dusj, vegghengt, med slange og blandebatteri | 1 | SR.011.03 | Bad, Stort
UZB.001 | Dusj, vegghengt, med slange og blandebatteri | 1 | SR.011.04 | Bad, Luftsmitte
UZB.001 | Dusj, vegghengt, med slange og blandebatteri | 1 | SR.011.05 | Bad, Kontaktsmitte
UZB.001 | Dusj, vegghengt, med slange og blandebatteri | 1 | SR.033.00 | Dusj
UZB.002 | Dusj, intimdusj | 1 | SR.011.01 | Bad, Med fødebadekar
UZB.003 | Nøddusj | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
UZB.004 | Øyedusj | 1 | SR.142.09 | Sluse, klasse B - Hot-lab, nukleærmedisin
UZB.004 | Øyedusj | 1 | SR.142.14 | Sluse, Laboratorium inneslutningsnivå 3
UZB.004 | Øyedusj | 1 | SR.102.00 | Obduksjon
UZB.011 | Hånddusj, løs, fortilkobling til dusjpanel | 1 | SR.011.08 | Bad, HC PHV/TSB
VZZ.001 | Sittebenker, bord, stoler ol robust | 1 | SR.210.00 | Atrium, PHV/TSB
VZZ.001 | Sittebenker, bord, stoler ol robust | 1 | SR.211.00 | Utomhus opphold, Sikret uteområde, PHV/TSB